СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2030 ГОДА

Оглавление

ЧАСТЬ I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	2

РАЗДЕЛ 1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	2

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	2

1.2.	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	2

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	2

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:	2

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	2

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	2

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	2

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	2

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	2

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	2

1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	2

1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	2

РАЗДЕЛ 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	2

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	2

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	2

РАЗДЕЛ 3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	2

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	2

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);	2

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	2

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	2

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	2

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	2

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	2

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	2

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	2

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	2

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	2

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	2

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	2

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	2

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	2

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	2

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	2

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	2

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	2

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	2

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	2

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	2

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	2

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	2

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	2

РАЗДЕЛ 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	2

5.1.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	2

5.2.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	2

РАЗДЕЛ 6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	2

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	2

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	2

РАЗДЕЛ 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	2

РАЗДЕЛ 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	2

ЧАСТЬ II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	2

РАЗДЕЛ 1.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	2

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	2

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	2

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	2

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	2

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	2

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	2

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	2

1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	2

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	2

РАЗДЕЛ 2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	2

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	2

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	2

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	2

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	2

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	2

РАЗДЕЛ 3.	Прогноз объема сточных вод	2

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	2

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	2

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	2

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	2

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	2

РАЗДЕЛ 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	2

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	2

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	2

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	2

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	2

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	2

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	2

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	2

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	2

РАЗДЕЛ 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	2

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	2

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	2

РАЗДЕЛ 6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	2

РАЗДЕЛ 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	2

РАЗДЕЛ 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	2

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Краткая характеристика Слободо-Туринского сельского поселения (далее Слободо-Туринское СП) приведена в таблице ниже.

Таблица 1.1 – Краткая характеристика Слободо-Туринского СП

| Административная принадлежность | Существующая численность на 01.2017 г., чел. | Административный центр |
| --- | --- | --- |
| Субъект РФ | МО верхнего уровня |  |  |
| Свердловская область | МР Слободо-Туринский | 7209 | село Туринская Слобода |

Слободо-Туринское СП находится в Слободо-Туринском МР Свердловской области. Численность постоянно проживающего населения на данный момент составляет 7209 чел., административный центр – с. Туринская Слобода. В состав Слободо-Туринского СП входят:

- с. Туринская Слобода;

-д. Городище;

-д. Давыдкова;

-д. Коржавина;

-д. Красный Яр;

-д. Маркова;

-д. Овчинникова;

-д. Решетникова;

-д. Сагай;

-с. Тимофеево;

-д. Фалина;

-с. Храмцово;

-д. Шадринка.

На территории Слободо-Туринского СП централизованные системы водоснабжения (далее ЦCВС) имеются в:

- с. Туринская Слобода: источником централизованного водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством восьми скважин на двух водозаборах №8200 и №8300, распложенных в селе Туринская Слобода. Подача воды потребителям осуществляется через распределительные сети. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд.

- д. Решетникова источником водоснабжения является водозаборная скважина. Имеется водонапорная башня. Вода подается насосом в водонапорную башню, затем оттуда поступает к детскому саду, школе и клубу. Вода предназначена для хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд.

- д. Красный Яр водоснабжение осуществляется от водозабора с 2 скважинами. Имеется водонапорная башня. Вода подается насосом в водонапорную башню, затем оттуда поступает к водоразборным колонкам. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд.

Зоны действия систем централизованного водоснабжения представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1.1 – Зона действия централизованной системы водоснабжения села Туринская Слобода

Рисунок 1.2 - Зона действия централизованной системы водоснабжения деревни  Решетникова

Рисунок 1.3 - Зона действия централизованной системы водоснабжения деревни Красный Яр

Эксплуатационные зоны организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере централизованного водоснабжения на территории Слободо-Туринского СП, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере централизованного водоснабжения на территории Слободо-Туринского СП

| № п.п. | Зона эксплуатационной ответственности в сфере централизованного водоснабжения | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система централизованного водоснабжения села Туринская Слобода (водозабор №8200 и №8300) | Муниципальное унитарное предприятие «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» Слободо-Туринского муниципального района (далее МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс») |
| 2 | Система централизованного водоснабжения деревни Красный Яр | МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
| 3 | Система централизованного водоснабжения деревни Решетникова | МКОУ «Решетниковская ООШ» |

## Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Слободо-Туринского СП ЦСВС есть только в:

- с. Туринская Слобода;.

- д. Решетникова;

- д. Красный Яр.

Централизованное водоснабжение остальных населенных пунктов, входящих в состав Слободо-Туринского сельского поселения не предусмотрено. Водоснабжение данных населенных пунктов осуществляется от питьевых колодцев и индивидуальных скважин.

Перечень населенных пунктов Слободо-Туринского СП, в которых водоснабжение осуществляется нецентрализованно, представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Перечень населенных пунктов Слободо-Туринского СП в которых водоснабжение осуществляется не централизованно

| № п.п. | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
| 1 | д. Фалина |
| 2 | д. Малиновка |
| 3 | д. Овчинникова |
| 4 | д. Городище |
| 5 | д. Сагай |
| 6 | д. Шадринка |
| 7 | с. Тимофеево |
| 8 | д. Маркова |
| 9 | с. Храмцово |
| 10 | д. Давыдкова |
| 11 | д. Коржавина |

На данный момент, в Слободо-Туринском сельском поселении 11 населенных пунктов не охвачены централизованным водоснабжением: д. Фалина, с. Тимофеево, с. Храмцово, д. Городище, д. Давыдова, д. Коржавина, д. Маркова, д. Овчинникова, д. Сагай, д. Шадринка, д. Малиновка. Основная застройка данных населенных пунктов - частные индивидуальные дома и усадебная застройка. Снабжение населения питьевой водой осуществляется от собственных локальных скважин и водозаборных колодцев.

Деревня Городище. Деревня, расположенная в 26 км на юго-восток от села Туринская Слобода, на левобережной надпойменной террасе реки Тура. В половодье автомобильное сообщение затруднено. Площадь в границах земель населенного пункта по данным кадастрового учета составляет 19.0 гектар.

Формирование современной планировочной структуры деревни обусловлено историей ее развития и природными особенностями местности. Деревня Городище имеет линейную планировочную структуру, вытянутую с запада на восток (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Планировочная структура деревни Городище

Жилая зона представлена системой маломерных кварталов индивидуальной жилой застройки. В настоящее время общественно-деловая зона представлена магазином.

На территории деревни производственные предприятия отсутствуют. Основная деятельность жителей деревни связана с ведением личного подсобного хозяйства. Часть экономически активного населения занята в сфере обслуживания.

В настоящее время в деревне Городище централизованное водоснабжение отсутствует.

Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды питьевых колодцев

Деревня Давыдкова. Деревня, расположенная в 11 км на север от села Туринская Слобода, на правом берегу реки Тура, между ее руслом и подковообразным озером- старицей.

Площадь в границах земель населенного пункта по данным кадастрового учета составляет 34.0 гектара.

Формирование современной планировочной структуры деревни обусловлено историей ее развития и природными особенностями местности. Деревня Давыдкова имеет компактную планировочную структуру (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Расположение деревни Давыдовка

Жилая зона представлена системой маломерных кварталов индивидуальной жилой застройки. В настоящее время общественно-деловая застройка отсутствует.

На территории деревни производственные предприятия отсутствуют. Основная деятельность жителей деревни связана с ведением личного подсобного хозяйства. Часть экономически активного населения занята в сфере обслуживания.

В настоящее время в деревне Давыдовка централизованное водоснабжение отсутствует. Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды питьевых колодцев

Деревня Коржавина. Деревня, расположенная в 5 км на северо-запад от села Туринская Слобода, в 0,5 км от автодороги Туринская Слобода - Туринск, на правобережной надпойменной террасе реки Тура, на южном берегу озера-старицы Коржавинское.

Площадь в границах земель населенного пункта по данным кадастрового учета составляет 46.0 гектар.

Формирование современной планировочной структуры деревни обусловлено историей ее развития и природными особенностями местности. Деревня Коржавина имеет линейную планировочную структуру, вытянутую с юго-запада на северо-восток (рисунок 1.6).

Жилая зона представлена системой маломерных кварталов индивидуальной жилой застройки.

Рисунок 1.6 – Планировочная структура деревни Коржавина

В настоящее время общественно-деловая зона представлена клубом и магазином.

Основная деятельность жителей деревни связана с ведением личного подсобного хозяйства. Часть экономически активного населения занята в сфере обслуживания.

В настоящее время в деревне Коржавина централизованное водоснабжение отсутствует.

Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды питьевых колодцев

Деревня Маркова. Деревня, расположенная в 8 км на юго-восток от села Туринская Слобода, в правобережье реки Тура, в 1 км от русла. В окрестностях много небольших озер.

Площадь в границах земель населенного пункта по данным кадастрового учета составляет 17.0 гектар (рисунок 1.7). Общественно-деловая зона отсутствует.

На территории деревни производственные предприятия отсутствуют. Основная деятельность жителей деревни связана с ведением личного подсобного хозяйства. Часть экономически активного населения занята в сфере обслуживания.

В настоящее время в деревне Маркова централизованное водоснабжение отсутствует.

Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды питьевых колодцев

Рисунок 1.7 – Расположение деревни Маркова

Деревня Малиновка. Деревня, расположенная в 20 км на северо-восток от села Туринская Слобода, на лесной поляне, в среднем правобережье реки Тегень (левый приток р. Тура).

На территории деревни есть жилая застройка (рисунок 1.8).

В настоящее время в деревне Малиновка централизованное водоснабжение отсутствует.

Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды питьевых колодцев

Деревня Овчинникова. Деревня, расположенная в 28 км на юго-восток от села Туринская Слобода, в лесной местности, на правом берегу в нижнем течении реки Тегень (правый приток реки Тура). В половодье связь затруднена.

Площадь в границах земель населенного пункта по данным кадастрового учета составляет 18.0 гектар.

Формирование современной планировочной структуры деревни обусловлено историей ее развития и природными особенностями местности.

Рисунок 1.8 – Расположение деревни Малиновка

Деревня Овчинникова имеет линейную планировочную структуру, вытянутую с запада на восток (рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 – Планировочная структура деревни Овчинникова

Жилая зона представлена системой маломерных кварталов индивидуальной жилой застройки.

В настоящее время общественно-деловая зона представлена магазином.

На территории деревни производственные предприятия отсутствуют. Основная деятельность жителей деревни связана с ведением личного подсобного хозяйства. Часть экономически активного населения занята в сфере обслуживания.

В настоящее время в деревне Овчинникова централизованное	водоснабжение отсутствует.

Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды питьевых колодцев.

Деревня Сагай. Деревня в Слободо-Туринском районе, в 30 км на юго-восток от села Туринская Слобода, на возвышенном южном берегу озера Тегень. Входит в состав МО "Слободо-Туринское сельское поселение". В половодье связь затруднительна.

Площадь в границах земель населенного пункта по данным кадастрового учета составляет 35.0 гектар.

Формирование современной планировочной структуры деревни обусловлено историей ее развития и природными особенностями местности. Деревня Сагай имеет линейную планировочную структуру, вытянутую с юго-запада на северо-восток (рисунок 1.10).

Рисунок 1.10 – Расположение деревни Сагай

Жилая зона представлена системой маломерных кварталов индивидуальной жилой застройки.

Основная деятельность жителей деревни связана с ведением личного подсобного хозяйства. Часть экономически активного населения занята в сфере обслуживания.

В настоящее время в деревне Сагай централизованное	водоснабжение отсутствует.

Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды питьевых колодцев

Деревня Фалина. Деревня, расположенная в 3 км на юго-восток от села Туринская Слобода, в правобережье реки Тура, на западном берегу озера-старицы Фалинское.

Деревня Фалина имеет компактную планировочную структуру. Основу планировочного каркаса деревни составляют улицы Уральская, Трактовая, Альпинистов, Садовая и пер. Базовый.

В настоящее время граница деревни Фалина не совпадают со сложившимся использованием территорий деревни и окружающих земель. В частности за установленные границы деревни выходят жилые территории, занятые участками индивидуальной жилой застройки на севере деревни по ул. Уральской.

Центр деревни сформирован на пересечении улиц Трактовая и Уральская и представлен следующими объектами: клубом и магазином.

Жилая зона представлена системой маломерных кварталов индивидуальной усадебной застройки, без современного инженерного обеспечения. В состав территории жилой зоны включается участок дошкольного образовательного и детского образовательного учреждения (Фалинская начальная школа-детский сад) по ул. Уральской.

Общая площадь жилой зоны составляет 11.8 гектара (рисунок 1.11).

В настоящее время в деревне Фалина централизованное водоснабжение отсутствует.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения деревни являются подземные воды питьевых колодцев.

В западной части деревни расположены две скважины, используемые для нужд промышленности (рисунок 1.12).

Рисунок 1.11 – Расположение деревни Фалина

Рисунок 1.12 – Расположение водоразборных колодцев и скважин в деревне Фалина

Основная деятельность жителей деревни связана с ведением личного подсобного хозяйства. Часть экономически активного населения занята в сфере обслуживания, а также выезжает на работу в село Туринская Слобода.

Деревня Шадринка. Деревня в Слободо-Туринском районе, в 32 км на юго-восток от села Туринская Слобода, между левым берегом реки Тегень в ее нижнем течении и северо-восточным берегом озера-старицы Шадринское. В половодье связь затруднена.

Площадь в границах земель населенного пункта по данным кадастрового учета составляет 32.0 гектара.

Формирование современной планировочной структуры деревни обусловлено историей ее развития и природными особенностями местности. Деревня Шадринка имеет компактную планировочную структуру (рисунок 1.13).

Рисунок 1.13 – Расположение деревни Шадринка

Жилая зона представлена системой маломерных кварталов индивидуальной жилой застройки.

В настоящее время общественно-деловая зона представлена магазином.

Основная деятельность жителей деревни связана с ведением личного подсобного хозяйства. Часть экономически активного населения занята в сфере обслуживания.

В настоящее время в деревне Шадринка централизованное водоснабжение отсутствует.

Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды питьевых колодцев

Село Тимофеево. Село, расположенное в 10 км на юго-восток от села Туринская Слобода, на правобережной надпойменной террасе реки Тура. Нерегулярная паромная переправа через реку Тура.

Площадь в границах земель населенного пункта по данным кадастрового учета составляет 85.0 гектар.

Формирование современной планировочной структуры села обусловлено историей его развития и природными особенностями местности. Село Тимофеево имеет компактную планировочную структуру.

Основу планировочного каркаса села составляют улицы Советская, Ленина, Черемушки и Гагарина (рисунок 1.14).

Рисунок 1.14 – Планировочная структура села Тимофеево

Жилая зона представлена системой маломерных кварталов индивидуальной жилой застройки, общей площадью 32.0 гектара. В состав территории жилой зоны включается участок начальной школы - детского сада ул. Гагарина.

В селе имеется сложившаяся зона центра (ул. Ленина, ул. Гагарина).

Основная деятельность жителей села связана с ведением личного подсобного хозяйства. Часть экономически активного населения занята на пилораме и СПК «Междуречье», а также в сферах: оптовой и розничной торговли, образования, здравоохранения и обслуживании. А также выезжает на работу в другие населенные пункты (в частности в с. Туринская Слобода).

В настоящее время в селе Тимофеево централизованное водоснабжение отсутствует.

Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды питьевых колодцев (рисунок 1.15).

Рисунок 1.15 – Расположение водоразборных колодцев в селе Тимофеево

Село Храмцово. Село, расположенное в 7 км на северо-запад от села Туринская Слобода, в правобережье реки Тура, на северном берегу озера-старицы Храмцовское, в 1 км на восток от автодороги Туринская Слобода - Туринск.

Площадь в границах земель населенного пункта по данным кадастрового учета составляет 86.0 гектар.

В настоящее время граница села Храмцово не совпадает со сложившимся использованием территорий села и окружающих земель. В частности за установленную границу села выходят жилые территории, занятые участками индивидуальной жилой застройки в южной части села по ул. Октябрьской. А также на востоке села по пер. Мира.

Формирование современной планировочной структуры села обусловлено историей его развития и природными особенностями местности. Село Храмцово имеет линейно - расчлененную планировочную структуру (рисунок 1.16).

Рисунок 1.16 – Планировочная структура села Храмцово

Жилая зона представлена системой маломерных кварталов индивидуальной жилой застройки, общей площадью 45,5 гектар. В состав территории жилой зоны включаются участки:	дошкольного образовательного учреждения, детского образовательного учреждения по ул. Новая.

В селе имеется сложившаяся зона центра (ул. Кирова).

Основная деятельность жителей поселка связана с ведением личного подсобного хозяйства. Часть экономически активного населения выезжает на работу в другие населенные пункты.

В настоящее время в селе Храмцово централизованное	водоснабжение отсутствует.

Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села являются подземные воды питьевых колодцев (рисунок 1.17).

На территории села имеется 8 скважин (рисунок 1.18): три действующих (№ 3393, № 4968, № 6499); три на консервации (№ 751, № 6893, № 6894); две скважины действуют только летом (№ 6877, № 2258).

Данные по скважинам приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Данные по скважинам в селе Храмцово

| Наименование водозабора | Назначение скважины | Год бурения | Водохозяйственная система | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скв. 751, правый берег р. Тура | На консервации, ликвидация | 1954 | Скважина в полуразрушенном колодце, обсадная труба заглушена деревянной пробкой. В З м башня, объемом 15 м3. | ЗСО нет, создать нельзя. |
| Скв. 2258, правый берег р. Тура на выгоне | На консервации, летнее пастбище | 1963 | Над оголовком скважины на эстакаде высотой 2,5 м установлены две железные бочки по 2 м3 | ЗСО нет, создать нельзя. |
| Скв. 3393, правый берег р. Тура на берегу старицы р. Тура в 1км на юго-западе, СТФ, в 300 м от правого берега Тура | Эксплуатируется СТФ ’ | 1968 | Скважина в деревянном здании, здесь же железный бак 10 м3 | ЗСО нет, создать нельзя. |
| С-кв. 4968, в 0,15 км западнее с. Храм цо во, МТФ правый берег р. Тура | Эксплуатируется мтф' | 1975 | Башня Рожновского, высотой 12 м, объемом 15 м3 | ЗСО нет, создать нельзя. |
| Скв. 6877, территория летнего лагеря, в 3 км западнее с. Храмцово | Эксплуатируется только летом для поения скота | 1984 | На эстакаде высотой 2,5 м установлен железный бак 8 м3 | ЗСО нет, создать нельзя. |
| Скв. 6499, западная окраина с. Храмцово | Эксплуатируется СТФ | 1982 | Скважина в здании из панелей, в 120 м от скважины башня Рожновского, высотой 18 м, объемом 25 м3 | ЗСО нет. Создать можно, радиус 50 м. |
| Скв. 6893. В 100 м восточнее села, 250 м севернее озера Бсдбасво, правый берег р. Тура | На консервации, в пойме реки Ямайка | 1984 |  | ЗСО нет. Создать можно |
| Скв. 6894, 150 м от правого берега р. Тура | На консервации, в пойме реки Яманка | 1984 |  | ЗСО нет, Создать можно |

Рисунок 1.17 – Расположение водоразборных колодцев в селе Храмцово

Рисунок 1.18 -Расположение водозаборных скважин в селе Храмцово

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды (определение в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

В соответствии с указанным выше определением, на территории Слободо-Туринского СП выделены следующие технологические зоны водоснабжения:

- технологическая зона водоснабжения № 1 на территории с. Туринская Слобода, которая включает водозабор №8200 (скважины № 4, 5, 6, 7, 8 станция 1 и 2 подъема) и водозабор №8300 (скважины №1, 2, 3, станция обезжелезивания) и сети водоснабжения.

- технологическая зона водоснабжения № 2 на территории д. Решетникова, которая включает водозаборную скважину, водонапорную башню и сети водоснабжения.

- технологическая зона водоснабжения № 3 на территории д. Красный Яр, которая включает 2 водозаборные скважины, водонапорную башню и сети водоснабжения.

В целях противопожарного водоснабжения на территории села используются:

-	27 пожарных водоемов;

-	река Тура;

-	водонапорная башня ООО «Волна».

Зоны централизованного водоснабжения на территории Слободо-Туринского СП указаны в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Зоны централизованного водоснабжения на территории Слободо-Туринского СП

| № п.п. | Территория зоны централизованного водоснабжения |
| --- | --- |
| 1 | с. Туринская Слобода |
| 2 | д. Решетниково |
| 3 | д. Красный Яр |

Зонами нецентрализованного водоснабжения являются территории населенных пунктов: д. Фалина, с. Тимофеево, с. Храмцово, д. Городище, д. Давыдова, д. Коржавина, д. Маркова, д. Овчинникова, д. Сагай, д Шадринка, д Малиновка.

Основным источником децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды питьевых колодцев.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Слободо-Туринского сельского поселения отсутствует. Для нужд горячего водоснабжения население использует индивидуальные нагреватели и бойлеры.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В селе Туринская Слобода источником питьевого водоснабжения – являются подземные воды. Подъем воды осуществляется из артезианских скважин глубиной 30-35 м. № 1, 2, 3, станции обезжелезивания водозабора 8300 и скважины № 4, 5, 6, 7, 8 на станции 1 подъёма водозабора 8200 – производительностью 240 м3/сут каждая скважина.

В скважинах установлены 6 насосов марки ЭЦВ 6-10/110 мощностью 5,5 кВт и 2 насоса марки ЭЦВ 6-10/80 мощность 4 кВт, производительностью 10 м3/ч каждый. Каждый насос на станции 1 подъёма водозабора 8200 оборудован частотно-регулируемым приводом, обеспечивающим плавный пуск, останов и поддержание необходимого давления. Транспортировка воды по территории станции 1 подъёма 8200 от скважин до отводящего коллектора осуществляется по пяти трубопроводам диаметром 63 мм общей длиной 350 м, от отводящего коллектора  станции 1 подъёма водозабора 8200 до станции 2 подъёма 8200 производится по одному ПЭ трубопроводу диаметром 110 мм., длина составляет – 900 м. Питьевая вода поступает в буферный бак емкостью 3 м3 откуда перекачивается насосом WILO мощностью 7,5 кВт (оборудован устройством плавного пуска АВВ) через 23 фильтрационные колонны, заполненные фильтрующим материалом ОДМ-2Ф (промывка, очистка осуществляется один раз в сутки в установленное время, как в автоматическом, так и ручном режиме), в два накопительных бака объемом 250 м3 каждый. Контроль над наполнением буферного и накопительных баков, а также работа скважинных и перекачивающего насосов выполняется в автоматическом режиме, под наблюдением оператора. Далее вода подается в систему холодного водоснабжения двумя насосами (один рабочий, один в резерве) марки КМ100-80-160 мощностью 15 кВт  и производительностью 100 м3/ч каждый. Рабочий насос оборудован частотно-регулируемым приводом «Овен» ПЧВ-2 мощностью 22 кВт, с плавным пуском и остановкой, для избегания гидроударов в системе водоснабжения. Также применены настройки для автоматического поддержания необходимого давления в системе водоснабжения и экономии электроэнергии для дневного режима (с 6:00 до 12:00) – 0,38 МПа, для ночного 0,25 МПа, с ручным переключением режимов.

Скважинные насосы станции обезжелезивания 8300 оборудованы устройствами плавного пуска АВВ. Транспортировка воды от скважин до 5 буферных баков общей ёмкостью 15 м3  осуществляется по ПЭ трубопроводам диаметром 63 мм общей диной 300 м. Буферные баки заполнены мраморной крошкой для грубой очистки воды, промываются один раз в сутки в ручном режиме. Из буферных баков вода подаётся перекачивающим насосом WILO (оборудован ЧРП для поддержания необходимого давления) мощностью 7,5 кВт через 20 фильтрационных колонн (заполнены фильтрующим материалом ОДМ-2Ф, промывка осуществляется один раз в сутки как в автоматическом, так и в ручном режиме) ) в  два накопительных бака общей емкостью 125 м3. Далее вода подается в систему холодного водоснабжения насосом КМ100-65-200а мощностью 22 кВт производительностью 90 м3/ч- рабочий насос и КМ100-80-160 мощностью 15 кВт производительностью 100 м3/ч- резервный насос. Рабочий насос оборудован ПЧВ-2 «Овен» 22 кВт, с плавным пуском и остановкой, для избегания гидроударов в системе водоснабжения. Также применены настройки для автоматического поддержания необходимого давления в системе водоснабжения и экономии электроэнергии для дневного режима (с 6:00 до 12:00) – 0,6 МПа, для ночного 0,45 МПа, с  ручным переключением режимов. Контроль над наполнением буферных баков и накопительных емкостей, работа перекачивающего насоса, скважинных насосов выполняется автоматически под наблюдением оператора.

В таблицах 1.6 – 1.8 представлено годовое потребление электрической энергии по каждому объекту за 2015-2017 гг.

Таблица 1.6 - Годовое потребление электрической энергии по каждому объекту за 2015 год

| № п/п | Объект | янв.15 | фев.15 | мар.15 | апр.15 | май.15 | июн.15 | июл.15 | авг.15 | сен.15 | окт.15 | ноя.15 | дек.15 | Итого за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция 1 подъёма | 16410 | 13764 | 13995 | 8285 | 6520 | 8340 | 6415 | 6515 | 6996 | 13044 | 16782 | 15630 | 132696 |  |
| 2 | Водобашня Красный Яр | 5822 | 4190 | 3716 | 2989 | 290 | 1545 | 1798 | 768 | 1139 | 1760 | 4930 | 4029 | 32976 |  |
| 3 | Станция обезжелезивания | 18706 | 14471 | 17017 | 15806 | 16379 | 19282 | 19199 | 25050 | 20115 | 13760 | 16615 | 20770 | 217170 |  |
| 4 | Станция 2 подъема | 12900 | 9780 | 10440 | 9090 | 7545 | 7545 | 7545 | 7545 | 10620 | 11220 | 14160 | 20460 | 128850 |  |
| 5 | итого водозаборы | 53838 | 42205 | 45168 | 36170 | 30734 | 36712 | 34957 | 39878 | 38870 | 39784 | 52487 | 60889 | 511692 |  |

Таблица 1.7 - Годовое потребление электрической энергии по каждому объекту за 2016 год

| Объект | янв.16 | фев.16 | мар.16 | апр.16 | май.16 | июн.16 | июл.16 | авг.16 | сен.16 | окт.16 | ноя.16 | дек.16 | Итого за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция 1 подъёма | 16848 | 11942 | 11013 | 9265 | 4690 | 6726 | 6229 | 8090 | 5440 | 7580 | 13172 | 14313 | 115308 |  |
| Красный Яр водобашня | 5960 | 5100 | 4635 | 2640 | 2206 | 2159 | 2630 | 3327 | 1753 | 1470 | 3400 | 4270 | 39550 |  |
| Станция обезжелезивания | 19840 | 18540 | 20965 | 16935 | 19980 | 22920 | 17575 | 20160 | 15435 | 15235 | 16690 | 18140 | 222415 |  |
| Станция 2 подъема | 20910 | 16050 | 15060 | 9240 | 11040 | 8220 | 8490 | 10050 | 7950 | 12300 | 16260 | 13440 | 149010 |  |
| итого водозаборы | 63558 | 51632 | 51673 | 38080 | 37916 | 40025 | 34924 | 41627 | 30578 | 36585 | 49522 | 50163 | 526283 |  |

Таблица 1.8 - Годовое потребление электрической энергии по каждому объекту за 2017 год

| № п/п | Объект | янв.17 | фев.17 | мар.17 | апр.17 | май.17 | июн.17 | июл.17 | авг.17 | сен.17 | окт.17 | ноя.17 | дек.17 | Итого за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция 1 подъёма | 17330 | 13582 | 10267 | 7176 | 6195 | 5740 | 6172 | 6563 | 5530 | 6595 | 9184 | 10580 | 104914 |  |
| 2 | Красный Яр водобашня | 5490 | 4080 | 3912 | 2298 | 2000 | 0 | 490 | 920 | 880 | 830 | 605 | 1030 | 22535 |  |
| 3 | Станция обезжелезивания | 59100 | 51000 | 50720 | 46520 | 35320 | 15240 | 15240 | 16200 | 27760 | 45880 | 51880 | 47200 | 462060 |  |
| 4 | Станция 2 подъема | 12180 | 15210 | 11190 | 9600 | 10200 | 7950 | 8400 | 9000 | 7650 | 7500 | 9150 | 10500 | 118530 |  |
| 5 | итого водозаборы | 55000 | 52872 | 45369 | 39074 | 38395 | 28930 | 30302 | 32683 | 30060 | 30280 | 34004 | 46866 | 463835 |  |

Источником централизованного водоснабжения в деревне Красный Яр являются подземные воды. Подъем воды осуществляется из 2 артезианских скважин, имеется водонапорная башня. Водозаборные скважины оборудованы погружными насосом марки ЭЦВ. Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 1.9. Вода подается насосом в водонапорную башню, затем оттуда поступает к водоразборным колонкам.

Источником централизованного водоснабжения в деревне Решетникова являются подземные воды. Подъем воды осуществляется из одной артезианской скважины, имеется водонапорная башня. Водозаборная скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ. Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 1.9. Вода подается насосом в водонапорную башню, затем оттуда поступает к детскому саду, школе и клубу.

Таблица 1.9 – Характеристика насосного оборудования водозаборов

| Наименование водонапорной станции и ее расположение | Оборудование |
| --- | --- |
|  | Кол-во | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
| Артезианская скважина дер. Решетниково | 1 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| Артезианская скважина дер. Красный Яр | 2 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На водозаборах в селе Туринская Слобода установлено оборудование очистки и подготовки воды.

На водозаборе №8200 вода после насосной станции 1 подъема поступает в бак емкостью 3 м3 откуда перекачивается насосом WILO мощностью 7,5 кВт (оборудован устройством плавного пуска АВВ) через 23 фильтрационные колонны, заполненные фильтрующим материалом ОДМ-2Ф (промывка, очистка осуществляется один раз в сутки в установленное время, как в автоматическом, так и ручном режиме), в два накопительных бака объемом 250 м3 каждый. Контроль над наполнением буферного и накопительных баков, а также работа скважинных и перекачивающего насосов выполняется в автоматическом режиме, под наблюдением оператора. Далее вода поступает в водопроводную сеть.

На водозаборе №8300 вода из скважин поступает в буферные баки, заполненные мраморной крошкой для грубой очистки воды, промываются один раз в сутки в ручном режиме. Из буферных баков вода подаётся перекачивающим насосом WILO (оборудован ЧРП для поддержания необходимого давления) мощностью 7,5 кВт через 20 фильтрационных колонн (заполнены фильтрующим материалом ОДМ-2Ф, промывка осуществляется один раз в сутки, как в автоматическом, так и в ручном режиме) в  два накопительных бака общей емкостью 125 м3. Далее вода поступает в водопроводную сеть.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском районе, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» выполнил экспертизу централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения: разводящая сеть. Место отбора проб МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» Слободо-Туринского сельского поселения, имущественный комплекс, водопровод 8200 (в/провод МКОУ Слободо-Туринская СОШ №1), водозабор 8200 перед подачей в сеть, с. Туринская Слобода, водозабор 8300, станц. обезжелез., водопровод 8300 МДОУ Слободо-Туринский д/с №5 «Теремок» с. Туринская Слобода. Экспертные заключения и протоколы лабораторных испытаний представлены ниже.

Согласно выводам экспертных заключений от 11.05.2018 по результатам лабораторных испытаний проб №3297, 3301, 3302, 3303 водопровод 8200, водопровод 8300, водозабор 8200 перед подачей в сеть, водозабор 8300, станция обезжелезивания в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям п. 3.3, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В деревне Красный Яр отсутствуют сооружения водоочистки. В деревне Решетникова вода предназначена для удовлетворения только хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд населения.

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосы первого подъема расположены непосредственно в скважинах водозаборов (погружные насосы). Характеристика насосного оборудования 1 подъема установленного на скважинах представлена в таблице 1.10:

Таблица 1.10 – Характеристика насосного оборудования

| Наименование источников водоснабжения | Кол-во насосов | Марка насосов | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Туринская Слобода, скв. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 6 2 | ЭЦВ-6-10/110, ЭЦВ -6-10/80 | 10 | 110 80 | 5,5 4 |
| Скв. №1, 2 дер. Красный Яр | 2 | ЭЦВ -6-10/80 | 10 | 80 | 4 |
| Скважина дер. Решетникова | 1 | ЭЦВ -6-10/80 | 10 | 80 | 4 |

В с. Туринская Слобода имеется водонасосная станция 2-го подъема на водозаборе №8200. На станции установлено 2 насоса (один рабочий, второй в резерве) марки КМ100-80-160 мощностью 15 кВт  и производительностью 100 м3/ч каждый. Рабочий насос оборудован частотно-регулируемым приводом «Овен» ПЧВ-2 мощностью 22 кВт, с плавным пуском и остановкой, для избегания гидроударов в системе водоснабжения. Также применены настройки для автоматического поддержания необходимого давления в системе водоснабжения и экономии электроэнергии для дневного режима (с 6:00 до 12:00) – 0,38 МПа, для ночного 0,25 МПа, с  ручным переключением режимов.

На станции обезжелезивания расположено насосное оборудование марки КМ100-65-200а мощностью 22 кВт производительностью 90 м3/ч - рабочий насос и КМ100-80-160 мощностью 15 кВт производительностью 100 м3/ч - резервный насос. Рабочий насос оборудован ПЧВ-2 «Овен» 22 кВт, с плавным пуском и остановкой, для избегания гидроударов в системе водоснабжения. Также применены настройки для автоматического поддержания необходимого давления в системе водоснабжения и экономии электроэнергии для дневного режима (с 6:00 до 12:00) – 0,6 МПа, для ночного 0,45 МПа, с  ручным переключением режимов.

Характеристика насосного оборудования 2 подъема представлена в таблице 1.11:

Таблица 1.11 – Характеристика насосного оборудования 2 подъема

| Наименование насосной станции и ее расположение | Количество и объем резервуаров, м3 | Кол-во насосов | Марка насосов | Производительность, м3/ч | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция 2-го подъема водозабор №8200 с. Туринская Слобода | 2х250 | 2 | КМ100-80-160 | 100 | 15 |
| Водозабор №8300 станция обезжелезивания с. Туринская Слобода | 2 бака, общей емкостью 125 м3 | 1 1 | КМ100-65-200а КМ100-80-160 | 90 100 | 22 15 |

Оценка энергоэффективности подачи воды представлена в таблице 1.12:

Таблица 1.12 – Оценка энергоэффективности подачи воды

| № п/п | Объект | Удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, кВт*ч/м3 | Установленный уровень давления, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор №8200 | 1,35 | для дневного режима (с 6:00 до 12:00) – 0,38 МПа, для ночного 0,25 МПа |
| 2 | Водозабор №8300 | 5,75 | электроэнергии для дневного режима (с 6:00 до 12:00) – 0,6 МПа, для ночного 0,45 МПа |
| 3 | Красный Яр водобашня | 1,93 | 0,3 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 2,75 |  |

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Характеристики действующих сетей ЦСВС, расположенных на территории Слободо-Туринского СП, представлены в таблице 1.13.

Таблица 1.13 –   Характеристики действующих сетей ЦСВС

| № п.п. | Назначение | Диаметр, мм | Протяженность, км | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличная сеть | 110-160 | 2,7 | Сталь, полиэтилен, чугун |
| 2 | Разводящая сеть | 25-110 | 21,8 | Сталь, полиэтилен, чугун |

Водопроводные сети в селе Туринская Слобода проложены из стальных и полиэтиленовых трубопроводов, диаметром от 25 мм до 160 мм общей протяженностью 24,5 км.

Протяженность сетей ХПВ нуждающихся в замене составляет 2,8 км.

Водопроводные сети в части села Туринская Слобода, застроенной индивидуальными домами, строились самими жителями и многочисленными организациями. На всех участках сетей диаметры водопроводов не соответствуют техническим нормам, что нарушает гидравлический режим и снижает качество снабжения водой конечных потребителей.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного состояния  централизованных систем водоснабжения является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водоснабжения. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Слободо-Туринского сельского поселения являются: значительный износ сетей водоснабжения. В замене нуждаются 2,8 км водопроводных сетей. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов.

Техническое состояние скважин в основном удовлетворительное. Санитарно-защитные зоны 1,2,3-го поясов в местах водозаборов оборудованы.

Расходы на устранение аварийных выходов из строя водопровода, приобретений запчастей составляют значительную долю в общем объеме затрат на содержание и обслуживание систем водоснабжения Слободо-Туринского сельского поселения.

От 10 до 50% воды теряется из-за неисправных сетей и несовершенных водоразборных сантехнических приборов, из-за нерационального расходования воды в быту, на производстве, отсутствия регулирования давлений у потребителей, высокой аварийности на водопроводных сетях.

Оснащенность потребителей приборами учета можноохарактеризовать как высокую - 89 %

Обеспеченность водоснабжением составляет 78 % жилого фонда.

11 из 14 населенных пунктов Слободо-Туринского сельского поселения не охвачено централизованным водоснабжением.

Необходимо строительство системы очистки воды в д. Красный Яр.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Источниками теплоснабжения Слободо-Туринского сельского поселения служат печи, электрокотлы и котельные. Всего для теплоснабжения используются 14 котельных небольшой производительности, работающих на угле , жидком топливе и природном газе.

Закрытые централизованные системы горячего водоснабжения на территории Слободо-Туринского сельского поселения отсутствуют. Котельные осуществляют только централизованное отопление.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Свердловской области отсутствуют зоны распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем, ни на данном этапе, ни в перспективе не предусматривается разработки технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды, используемой для ЦВС.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» обслуживает следующие системы и объекты водоснабжения на территории Слободо-Туринского СП:

- Системы централизованного водоснабжения с. Туринская Слобода, которая включает в себя водозабор №8200 и №8300, и сети централизованного водоснабжения. Граница зоны, в которых расположены данные объекты, представлена на рис. 1.1 главы 1 части 1.

- Система централизованного водоснабжения д. Красный Яр, которая включает в себя 2 скважины, водонапорную башню и сети водоснабжения. Границы зоны, в которой расположены данные объекты, представлена на рисунке 1.3 главы 1 части 1.

Муниципальное унитарное предприятие «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс», создано на основании Постановления Главы Администрации Слободо-Туринского сельского поселения от 30.03.2015 №135 «О создании муниципального унитарного предприятия «Слободо-Туринское жилищно-коммунальное хозяйство Плюс» Слободо-Туринского сельского поселения и является Муниципальным унитарным предприятием Слободо-Туринского сельского поселения предназначенным для оказания жилищно-коммунальных услуг населению.

Полное наименование унитарного предприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Слободо-Туринское жилищно-коммунальное хозяйство Плюс» Слободо-Туринского сельского поселения.

Сокращенное наименование унитарного предприятия: МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» Слободо-Туринского сельского поселения.

Почтовый адрес предприятия: 623930 Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Заводская, 6.

МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» зарегистрировано 19.05.2015 года Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Свердловской области. Предприятие эксплуатирует водяные сети, канализационные сети, оборудование артезианских скважин и канализационных станций.

В сфере водоснабжения - МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» является водоснабжающей организацией, т.к. осуществляет продажу воды потребителям, и владеет на праве собственности или ином законном основании водопроводными сетями, посредством которых осуществляется водоснабжение потребителей.

С потребителями воды заключены договора.

Объекты централизованной системы водоснабжения дер. Решетникова эксплуатируются организацией МКОУ «Решетниковская ООШ».

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В Слободо-Туринском СП в настоящее время существуют централизованные системы водоснабжения. Данная работа предусматривает комплексную модернизацию объектов системы водоснабжения.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Развитие ЦСВС направлено на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышения энергетической эффективности путём экономного потребления воды;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение;

- обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение.

Основными принципами развития систем водоснабжения являются:

- приоритетность обеспечения населения холодной питьевой и горячей водой;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки;

- сокращение потерь воды при её транспортировке;

- повышение энергоэффективности транспортировки воды;

- обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества;

- сокращение нерационального использования питьевой воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения на территории Слободо-Туринского СП данной работой предусматривается:

- планомерная реконструкция участков водопроводных сетей. Приоритет при замене трубопроводов отдаётся участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность функционирования соответствующих систем. Расчёт необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов согласно расчётному износу участков сетей;

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, связано с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

Организация централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки Слободо-Туринского СП связана с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами.

Сокращение потерь воды при её транспортировке

Сокращение потерь воды при её транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей водоснабжения. Также требуется устанавливать приборы учёта потребляемой воды, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки воды

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды, требуется проведение замены устаревших насосных агрегатов на существующих насосных станциях, внедрение ЧРП на тех насосных станциях, где они отсутствуют, а также, при необходимости, строительство новых станций, с применением на них энергоэффективных насосных агрегатов с большим КПД и частотным регулированием их производительности, а также применением современной регулирующей арматуры.

Обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определённого объёма горячей, и холодной питьевой воды установленного качества требуется реализация:

- применение современных схем водоочистки и водоподготовки;

- строительства по необходимости новых насосных станций;

- замены участков водопроводных сетей с использованием современных материалов.

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества предполагается производить за счёт комплекса водосберегающих мер, включающих учёт водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 23.10.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные положения позволят повысить качество обслуживания абонентов.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к показателям функционирования ЦСВС относят:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Данные показатели рассмотрены в разделе 7.

## Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития систем централизованного водоснабжения Слободо-Туринского сельского поселения разработаны на основании Генерального плана развития Слободо-Туринского сельского поселения. Оценка перспективной потребности в водоснабжении населенных пунктов выполнена исходя из прогнозной численности населения.

При разработке сценариев также учитывалась актуализированная информация о существующей численности населения в 2017 году.

Согласно материалам Генерального плана численность населения в Слободо-Туринском сельском поселении  на перспективу представлена в таблице 1.14-1.15:

Таблица 1.14 - Прогноз численности населения Слободо-Туринского сельского поселения (человек) (инерционный вариант)

| № п/п | Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным отделениям | 01.01 2021 г. | 01.01 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Слободо-Туринское территориальное отделение | 6190 | 6230 |
|  | с. Туринская Слобода | 6000 | 6060 |
|  | д. Фалина | 180 | 170 |
|  | д. Малиновка | - | - |
|  | Решетниковское территориальное отделение | 615 | 610 |
|  | д. Решетникова | 425 | 420 |
|  | с. Городище | 10 | 10 |
|  | д. Овчинникова | 50 | 50 |
|  | д. Сагай | 65 | 65 |
|  | д. Шадринка | 65 | 65 |
|  | Тимофеевское территориальное отделение | 610 | 590 |
|  | с. Тимофеево | 360 | 350 |
|  | д. Маркова | 10 | 10 |
|  | д. Красный Яр | 240 | 230 |
|  | Храмцовское территориальное отделение | 620 | 600 |
|  | с. Храмцова | 470 | 450 |
|  | д. Давыдкова | 20 | 20 |
|  | д. Коржавина | 130 | 130 |
|  | Итого по Слободо-Туринскому СП | 8035 | 8030 |

Таблица 1.15 - Численность сельского населения Слободо-Туринского сельского поселения (человек) (инновационный вариант)

| № п/п | Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным отделениям | 01.01 2021 г. | 01.01 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Слободо-Туринское сельское поселение | 8073 | 8180 |
|  | Слободо-Туринское территориальное отделение | 6090 | 6140 |
|  | с. Туринская Слобода | 5900 | 5970 |
|  | д. Фалина | 193 | 190 |
|  | д. Малиновка | - | - |
|  | Решетниковское территориальное отделение | 640 | 655 |
|  | д. Решетникова | 440 | 450 |
|  | с. Городище | 5 | 6 |
|  | д. Овчинникова | 50 | 50 |
|  | д. Сагай | 75 | 74 |
|  | д. Шадринка | 70 | 75 |
|  | Тимофеевское территориальное отделение | 732 | 745 |
|  | с. Тимофеево | 430 | 435 |
|  | д. Маркова | 12 | 10 |
|  | д. Красный Яр | 290 | 300 |
|  | Храмцовское территориальное отделение | 603 | 610 |
|  | с. Храмцово | 495 | 500 |
|  | д. Давыдкова | 8 | 5 |
|  | д. Коржавина | 100 | 105 |

Существующая динамика численности населения за период 2014-2017 гг. соответствует инновационному варианту Генерального плана. В качестве основного варианта развития выбирается инновационный прогноз.

Прогноз развития жилого фонда Слободо-Туринского СП согласно материалам Генерального плана представлен в таблицах ниже:

Таблица 1.16 - Структура жилищного фонда на  2030 год

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Малоэтажная (2-3 этажная) секционная | Усадебная застройка |
| Жилой фонд, тыс. кв. м общей площади | 237.0 | 51.1 | 185.6 |
| Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общ. площади | 77.4 | 12.9 | 64.5 |
| Отвод земель под новое жилищное строительство, га | 199.75 | 8.6 | 191.15 |
| Количество участков в новой индивидуальной застройке | 500.0 |  | 500.0 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей площади | 159.6 | 38.2 | 121,4 |
| Убыль жилого фонда в период до 2015 г., тыс. кв. м общей площади | 3.1 |  | 3.1 |
| Жилой фонд на исходный год, тыс. кв. м общей площади | 162,7 | 38.2 | 124.5 |

Средняя обеспеченность жилищным фондом в целом по Слободо-Туринскому сельскому поселению в 2020 году составит 23,8 кв. м/чел.

Таблица 1.17 - Структура жилого фонда на 2020 год

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Малоэтажная (2-3 этажная) секционная | Усадебная застройка |
| Жилой фонд, тыс. кв. м общей площади | 192.4 | 51.1 | 141.3 |
| Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общ. площади | 32,8 | 12.9 | 19.9 |
| Отвод земель под новое жилищное строительство, га | 82.2 | 8.6 | 73.6 |
| Количество участков в новой индивид.застройке | 353 |  | 353 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м общей площади | 159.6 | 38.2 | 121,4 |
| Убыль жилого фонда в период до 2015 г., тыс. кв. м общей площади | 3.1 |  | 3.1 |
| Жилой фонд на исходный год, тыс. кв. м общей площади | 162,7 | 38.2 | 124.5 |

Таблица 1.18 – Структура жилищного фонда на 2030 год по отдельным населенным пунктам Слободо-Туринского СП

| Наименование населенного пункта | Ввод жилищного строительства на 2030 год, м2 | Ввод жилищного строительства на 2020 год, м2 | Ввод жилищного строительства на 2030 год, га | Ввод жилищного строительства на 2020 год, га | Жилищный фонд на2030 год, м2 | Обеспеченность на 2030 год, м2/чел | Жилищный фонд на 2020 год, м2 | Обеспеченность на 2020 год, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слободо-Туринское территориальное отделение |
| село Туринская Слобода | 60000 | 24700 | 53.3 | 22 | 169900 | 28,5 | 134600 | 22,1 |
| д. Фалина | 1090 | 965 | 2,9 | 1,4 | 5050 | 26,6 | 4115 | 21,3 |
| д. Малиновка | 500 | 200 | 0,8 | 0,3 | 500 | 50 | 200 | 40 |
| Решетниковское территориальное отделение |
| д. Решетникова | 3900 | 1900 | 5.9 | 2,9 | 13503 | 34,2 | 11453 | 30,1 |
| д. Овчинникова | - | - | 2,5 | - | 2470 | Дачный жилой фонд | 2470 | Дачный жилой фонд |
| д. Городище | - | - | 0 | - | 1800 | 36 | 1800 | 36 |
| д. Сагай | 500 | 300 | 0,8 | 0,5 | 1900 | 25,7 | 1700 | 22,7 |
| д. Шадринка | 500 | 300 | 0,8 | 0,5 | 2050 | 27,3 | 1850 | 26,4 |
| Тимофеевское территориальное отделение |
| село Тимофеево | 4350 | 1260 | 6,5 | 1,9 | 18480,6 | 42,5 | 15390.6 | 36,6 |
| д. Маркова | - | - | - | - | 1050 | 105 | 1050 | 87,5 |
| д. Красный Яр | 3580 | 2700 | 5,37 | 4,1 | 5407 | 20 | 4527 | 18,1 |
| Храмцовское территориальное отделение |
| село Храмцово. | 4150 | 2010 | 6,2 | 3 | 11300 | 27,2 | 9160 | 22,8 |
| д. Давыдкова | - | - | - | - | 900 | 180 | 900 | 112,5 |
| д. Коржавина | 1400 | 1000 | 2,1 |  | 3600 | 34,3 | 3200 | 32 |
| ВСЕГО | 80020 | 35335 | 87 | 37,855 | 237910,6 | 45,5 | 192415,6 | 36,6 |

Общая вместимость дошкольных образовательных учреждений (далее ДОУ), при нормативе 50 мест на 1 тыс. человек, составит по Слободо-Туринскому сельскому поселению на 2020 год 394 места и на 2030 год – 401 место. Предлагается размещение ДОУ в д. Фалина на базе начальной школы на 10 мест, в д. Решетникова расширение существующего ДОУ на 2 места. Прогнозируется возможность открытия частных ДОУ в деревнях Овчинникова, Сагай, Шадринка, Красный Яр и селе Храмцово.

Общая вместимость общеобразовательных учреждений, при нормативе в Слободо-Туринском сельском поселении – 112 учащихся на 1 тыс. человек составит на 2030 год 892 учащихся и на 2020 год – 879 учащихся. В с. Тимофеево и с. Решетниково предлагается снос здания старой школы, строительство нового здания для общеобразовательного учреждения. Проектом предусмотрено, что учащиеся деревень Овчинникова, Сагай, Шадринка будут обучаться в средней образовательной школе села Решетникова, учащиеся деревни Красный Яр – в с. Туринская Слобода, а д. Коржавина – в с. Храмцово.

Межшкольный учебный комбинат предлагается в с. Туринская Слобода.

Система здравоохранения округа включает следующие виды учреждений и формы медицинской помощи:

Слободо-Туринская центральная районная больница;

- Скорая помощь при поликлинике (4 машины);

- ФАП (фельдшерско-акушерские пункт) в 5 населённых пунктах;

- 2 аптеки в с. Туринская Слобода.

На перспективу в сельском поселении планируется расширение Слободо-Туринской центральной районной больницы.

Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 100 человек, отделённых от других населённых пунктов водными или другими преградами. Планируется размещение ФАП в д. Фалина, д. Овчинникова, д. Сагай, д. Шадринка, д. Коржавина.

Объекты социального обслуживания системы социальной защиты населения в сельском поселении представлены территориальным центром социального обслуживания и территориальным центром социальной помощи семьям и детям.

Из объектов культуры проектом предлагается размещение на 200 мест учреждения культуры клубного типа в с. Туринская Слобода и строительство административно-культурно-бытового комплекса в д. Овчинникова. Библиотеки в д. Фалина, с. Тимофеево и д. Красный Яр размещаются в клубах.

Общая вместимость предприятий Слободо-Туринского сельского поселения на 2030 год составит 2242.5 кв. метров торговой площади (норматив принят по сельским населенным пунктам – 280 кв. метров торговой площади на 1 тыс. чел.), на 2020 год – 2202.5 кв. метров торговой площади.

Из объектов коммунально-бытового назначения в округе необходимо строительство предприятий бытовых услуг на 34 рабочих места, строительство бани в с. Туринская Слобода на 45 мест.

Размещение предприятий торговли, бытового обслуживания, кредитно-финансовых учреждений, административных объектов и др. объектов по сельским населённым пунктам следует уточнить при разработке генеральных планов сельских поселений.

В сельских населённых пунктах, являющихся центрами территориальных отделений, следует принимать минимальный расчётный показатель обеспечения гостиницами, домами приезжих – 3 места на 1000 человек сельского поселения. Проектом предлагается разместить гостиницу на 25 мест в с. Туринская Слобода (на 2030 год).

Из объектов физической культуры и спорта предлагается строительство физкультурно-оздоровительного клуба по месту жительства в с. Туринская Слобода; строительство спортивных площадок, спортивных ядер, кортов, спортивных залов в д. Фалина, д. Решетникова, д. Овчинникова, д. Сагай, с. Тимофеево, д. Красный Яр, с. Храмцово.

Прогнозируемое водопотребление в Слободо-Туринском СП представлено в таблице 1.19.

На основании выбранного сценария развития суммарное водопотребление в целом по Слободо-Туринскому  сельскому поселению составит:

- на 2020 год – 1879,52 м3/сут;

- на 2030 год – 2118,55 м3/сут.

Большая часть расчетного объема приходится на центр поселения - с. Туринская Слобода, водопотребление которого составляет на 2020 год – 1534,0 м3/сут, на 2030 год – 1731,3 м3/сут.

Таблица 1.19 – Прогнозируемое водопотребление в Слободо-Туринском СП

| Наименование | Расчетные средне-суточные расходы, м3/сут |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2030 год |
| 1. Слободо-Туринское отделение | 1565.68 | 1765.3 |
| с. Туринская Слобода | 1534.0 | 1731.3 |
| д. Фалина | 30.88 | 32.30 |
| д. Малиновка | 0.80 | 1.70 |
| 2. Решетниковское территориальное отделение | 106.8 | 120.35 |
| д. Решетниково | 74.8 | 85.5 |
| с. Городище | 0.80 | 1.02 |
| д. Овчинникова | 8.00 | 8.50 |
| д. Шадринка | 11.20 | 12.75 |
| д. Сагай | 12.00 | 12.58 |
| 3. Тимофеевское территориальное отделение | 121.42 | 135.35 |
| с. Тимофеево | 73.1 | 82.65 |
| д . Маркова | 1.92 | 1.70 |
| д. Красный Яр | 46.4 | 51.0 |
| 4. Храмцовское территориальное отделение | 85.62 | 97.55 |
| с Храмцово | 84.15 | 95.0 |
| д Давыдово | 1.28 | 0.85 |
| д Коржавина | 16.0 | 17.85 |
| Итого по Слободо-Туринскому поселению | 1879.52 | 2118.55 |

# Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

На территории Слободо-Туринского СП централизованное водоснабжение осуществляется в:

- ЦСВС в с. Туринская Слобода;

- ЦСВС в дер. Красный Яр;

- ЦСВС в дер. Решетникова.

Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС, расположенным на территории Слободо-Туринского СП, представлен в таблице 1.20.

Таблица 1.20 – Общий баланс подачи и реализации воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. |
| 1 | Подъем воды | тыс. м³ | 257,78 |
| 2 | Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 4,2 |
| 3 | Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 257,8 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 55,4 |
| 5 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 202,41 |
| 5.1 | Население | тыс. м³ | 159,91 |
| 5.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 32,39 |
| 5.3 | Прочие | тыс. м³ | 10,12 |

Суммарные потери воды в сетях централизованного водоснабжения на территории Слободо-Туринского СП составляют 55,4 тыс. м3 в год. Данные потери обусловлены износом сетей водоснабжения и наличием участков с неудовлетворительным техническим состоянием, требующих замены.

## Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Территориальный баланс подачи воды в распределительные сети по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) по ЦСВС, расположенным на территории Слободо-Туринского СП, приведен в таблице 1.21.

Таблица 1.21 – Территориальный баланс подачи воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Туринская Слобода, водозаборы №8200и и №8300) |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 245,61 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 672,90 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,20 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 807,48 |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (хозяйственно-бытового) № 2 (д. Решетникова) |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,48 |
| 2.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,32 |
| 2.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,20 |
| 2.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 1,58 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (д. Красный Яр) |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 11,69 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 32,03 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,20 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 38,44 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды в централизованных системах водоснабжения по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) по ЦСВС, расположенным на территории Слободо-Туринского СП, приведен в таблице 1.22.

Таблица 1.22 – Структурный баланс реализации воды по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. |
| 1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 202,41 |
| 1.1 | Население | тыс. м³ | 159,91 |
| 1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 32,39 |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³ | 10,12 |

Как видно из представленной таблицы, за 2017 г. потребление воды категорией «население» составило 159,91 тыс. м³ (или 79%) от полезной реализации; категорией «бюджетные» составило 32,39 тыс. м³ (или 16%) от полезной реализации; категорией «прочие» составило 10,12 тыс. м³ (или 5%) от полезной реализации.

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое водопотребление воды категорией абонентов «население» за 2017 г. составило 202,41 тыс. м³.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению по Слободо-Туринскому СП представлены в таблице 1.23:

Таблица 1.23 - Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению по Слободо-Туринскому СП

| Вид жилого фонда (с указанием услуг) | Объемы потребления холодного водоснабжения по состоянию на декабрь | Тарифы на холодное водоснабжение на 2017 год (декабрь) |
| --- | --- | --- |
|  | В жилых помещениях, м3 в месяц на человека | На общедомовые нужды м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений | Холодное водоснабжение, руб/м3 |
| Дома оборудованные ваннами с центр. отоплением, ХВС, водоотведение, эл. плиты | 2,95 | 0,052 | 26,73 |
| Дома оборудованные ваннами с центр. отоплением, ХВС, водоотведение, газ баллонный | 3,05 | 0,046 | 26,73 |
| Дома оборудованные ваннами с центр. отоплением, ХВС, с эл. плитами | 2,46 | 0,037 | 26,73 |
| Дома оборудованные ваннами с центр. отоплением, ХВС, газ баллонный | 1,87 | 0,032 | 26,73 |
| Коттеджи оборудованные центр. отоплением, ХВС, газ баллонный | 2,6 |  | 26,73 |
| Дома коттеджного типа, ХВС, газ сетевой | 2,6 |  | 26,73 |
| Дома коттеджного типа, ХВС, печное отопление, газ баллонный | 2,2 |  | 26,73 |

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в настоящее время в Слободо-Туринского СП производится установка приборов коммерческого учета потребляемой абонентами воды.

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в Слободо-Туринском
сельском поселении в 2017 году составляет 24 %.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи
по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный
фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов
учета.

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми ПКУ многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии потребляемых абонентами ресурсов, а также во исполнение требований указанного выше ФЗ, т.к. в настоящий момент ПКУ оборудовано порядка 84 % абонентов, относящихся к категории «население».

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды необходима установка приборов технического учета на водозаборных сооружениях (скважинах).

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с п. 7.7 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» производительность водозаборных и водоочистных сооружений должна обеспечивать подачу требуемой величины среднего часового расхода воды в сутки максимального водопотребления. Исходя из данного положения, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей по ЦСВС, расположенным на территории Слободо-Туринского СП, представлен в таблице 1.24.

Таблица 1.24 – Существующие резервы и дефициты производственных мощностей ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Туринская Слобода, водозаборы №№ 8200 и 8300) |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 245,61 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 672,90 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,20 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 807,48 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 33,65 |
| 1.6 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ч | 80,00 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 46,35 |
|  |  | % | 57,94 |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №2 (д. Решетникова) |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,48 |
| 2.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,32 |
| 2.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,20 |
| 2.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 1,58 |
| 2.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,07 |
| 2.6 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ч | 10,00 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 9,93 |
|  |  | % | 99,34 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №3 (д. Красный Яр) |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 11,69 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 32,03 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности* | - | 1,20 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 38,43 |
| 3.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 1,60 |
| 3.6 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ч | 20,00 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³/ч | 18,40 |
|  |  | % | 91,99 |

* в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

Исходя из производительности водозаборных сооружений и фактической подачи воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления), следует сделать вывод о том, что производительность водозаборных сооружений на территории Слободо-Туринского СП обеспечивает потребность в водоснабжении абонентов в полном объеме.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Слободо-Туринского СП, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, представлены в таблице ниже.

На расчетный срок реализации Генерального плана развития количество
проживающих в селе Туринская Слобода составит 5970 человек.

Средний суточный расход составит – 1731,3 тыс. м3/сут.

С учетом суточного коэффициента неравномерности 1,2 максимальный расход
воды в сутки Q сут. макс. = 2077,56 м3/сут.

Существующие 8 скважин, могут обеспечить подачу воды в количестве 1920 м3/сутки. Также стоит учитывать потери в сетях при транспортировке воды, составляющие в 2017 году 21 % от отпуска в сеть. С учетом потерь существующие скважины могут обеспечить полезную реализацию потребителям в размере 1516,8 м3/сут.

На проектный период дебит существующих скважин не обеспечивает потребность населения села Туринская Слобода в воде.

Таким образом, для организации централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения жителей населенных пунктов Слободо-Туринского сельского
поселения необходимо проведение работ по изысканию месторождений подземных
вод. Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение промышленных и
сельскохозяйственных предприятий будет осуществляться из собственных скважин.

На перспективу необходимо обеспечить обеззараживание воды, подаваемой на
питьевые нужды, подключить к водоснабжению вновь строящееся жилье.

Также для этих целей предусмотреть неприкосновенный запас питьевой воды
резервуаров из расчета удвоенного пожарного запаса (СНиП 2.04.02-84 т. 5 и п. 15.3- 1
пожара по 10 л/сек) -216 м~ и 70% суточного расхода в течение 8 часов работы, что
составит: Урез.=2152,5х70х8/(100х24)=502+216=718 м3.

С учетом неприкосновенного и регулирующего объемов необходимо установить
два резервуара по 500 м3 каждый.

Увеличение перспективных объемов потребления воды обуславливает собой
строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения и
водоотведения. Потребление воды сезонным населением включено в прочие расходы.

Перспективная потребность в водоснабжении всего населения населенных пунктов Слободо-Туринского СП представлена в таблицах ниже.

Также стоит учитывать, что на перспективу часть потребности в водоснабжении будет покрываться за счет индивидуальных колодцев и скважин. На перспективу максимальный охват централизованного водоснабжения планируется в селе Туринская Слобода.

Таблица 1.25 - Перспективная потребность в водоснабжении всего населения населенных пунктов Слободо-Туринского СП

| Наименование |  | Перспективная потребность в водоснабжении (полезный отпуск) всего населения, средне-суточные расходы, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 * | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| с. Туринская Слобода | 528,22 | 862,47 | 1196,71 | 1534,00 | 1553,73 | 1573,46 | 1593,19 | 1612,92 | 1632,65 | 1652,38 | 1672,11 | 1691,84 | 1711,57 | 1731,30 |
| д. Фалина |  | 30,60 | 30,74 | 30,88 | 31,02 | 31,16 | 31,31 | 31,45 | 31,59 | 31,73 | 31,87 | 32,02 | 32,16 | 32,30 |
| д. Малиновка |  | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,70 |
| д. Решетниково | 1,32 | 23,23 | 45,15 | 64,60 | 66,69 | 68,78 | 70,87 | 72,96 | 75,05 | 77,14 | 79,23 | 81,32 | 83,41 | 85,50 |
| с. Городище |  | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,02 |
| д. Овчинникова |  | 7,90 | 7,95 | 8,00 | 8,05 | 8,10 | 8,15 | 8,20 | 8,25 | 8,30 | 8,35 | 8,40 | 8,45 | 8,50 |
| д. Шадринка |  | 10,89 | 11,05 | 11,20 | 11,36 | 11,51 | 11,67 | 11,82 | 11,98 | 12,13 | 12,29 | 12,44 | 12,60 | 12,75 |
| д. Сагай |  | 11,88 | 11,94 | 12,00 | 12,06 | 12,12 | 12,17 | 12,23 | 12,29 | 12,35 | 12,41 | 12,46 | 12,52 | 12,58 |
| с. Тимофеево |  | 69,15 | 70,28 | 71,40 | 72,53 | 73,65 | 74,78 | 75,90 | 77,03 | 78,15 | 79,28 | 80,40 | 81,53 | 82,65 |
| д . Маркова |  | 1,96 | 1,94 | 1,92 | 1,90 | 1,88 | 1,85 | 1,83 | 1,81 | 1,79 | 1,77 | 1,74 | 1,72 | 1,70 |
| д. Красный Яр | 25,15 | 37,80 | 38,90 | 40,00 | 41,10 | 42,20 | 43,30 | 44,40 | 45,50 | 46,60 | 47,70 | 48,80 | 49,90 | 51,00 |
| с Храмцово |  | 63,01 | 65,67 | 68,34 | 71,01 | 73,67 | 76,34 | 79,00 | 81,67 | 84,34 | 87,00 | 89,67 | 92,33 | 95,00 |
| д Давыдово |  | 1,37 | 1,32 | 1,28 | 1,24 | 1,19 | 1,15 | 1,11 | 1,07 | 1,02 | 0,98 | 0,94 | 0,89 | 0,85 |
| д Коржавина |  | 15,63 | 15,82 | 16,0 | 16,19 | 16,37 | 16,56 | 16,74 | 16,93 | 17,11 | 17,30 | 17,48 | 17,67 | 17,85 |
| Итого по Слободо-Туринскому поселению | 554,68 | 1137,26 | 1498,96 | 1879,52 | 1888,57 | 1915,92 | 1943,26 | 1970,61 | 1997,96 | 2025,31 | 2052,66 | 2080,00 | 2107,35 | 2118,55 |

*- В 2017 году представлены фактические значения только по централизованным системам

Таблица 1.26 - Перспективная потребность в водоснабжении всего населения населенных пунктов Слободо-Туринского СП

| Наименование |  | Перспективная потребность в водоснабжении (полезный отпуск) всего населения, максимально-часовые расходы, м3/час |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 * | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| с. Туринская Слобода | 26,41 | 43,12 | 59,84 | 76,70 | 77,69 | 78,67 | 79,66 | 80,65 | 81,63 | 82,62 | 83,61 | 84,59 | 85,58 | 86,57 |
| д.Фалина |  | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 1,60 | 1,61 | 1,62 |
| д. Малиновка |  | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| д.Решетниково | 0,07 | 1,16 | 2,26 | 3,23 | 3,33 | 3,44 | 3,54 | 3,65 | 3,75 | 3,86 | 3,96 | 4,07 | 4,17 | 4,28 |
| с. Городище |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| д.Овчинникова |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 |
| д. Шадринка |  | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 |
| д.Сагай |  | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 |
| с.Тимофеево |  | 3,46 | 3,51 | 3,57 | 3,63 | 3,68 | 3,74 | 3,80 | 3,85 | 3,91 | 3,96 | 4,02 | 4,08 | 4,13 |
| д . Маркова |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| д. Красный Яр | 1,26 | 1,89 | 1,95 | 2,00 | 2,06 | 2,11 | 2,17 | 2,22 | 2,28 | 2,33 | 2,39 | 2,44 | 2,50 | 2,55 |
| с Храмцово |  | 3,15 | 3,28 | 3,42 | 3,55 | 3,68 | 3,82 | 3,95 | 4,08 | 4,22 | 4,35 | 4,48 | 4,62 | 4,75 |
| д Давыдово |  | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| д Коржавина |  | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 |
| Итого по Слободо-Туринскому поселению | 27,73 | 56,86 | 74,95 | 93,06 | 94,43 | 95,80 | 97,16 | 98,53 | 99,90 | 101,27 | 102,63 | 104,00 | 105,37 | 106,74 |

*- В 2017 году представлены фактические значения только по централизованным системам

Таблица 1.27 - Перспективная потребность в водоснабжении всего населения населенных пунктов Слободо-Туринского СП

| Наименование |  | Перспективная потребность в водоснабжении (полезный отпуск) всего населения, годовые расходы, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 * | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| с. Туринская Слобода | 192,80 | 314,80 | 436,80 | 559,91 | 567,11 | 574,31 | 581,51 | 588,72 | 595,92 | 603,12 | 610,32 | 617,52 | 624,72 | 631,92 |
| д. Фалина |  | 11,17 | 11,22 | 11,27 | 11,32 | 11,37 | 11,43 | 11,48 | 11,53 | 11,58 | 11,63 | 11,69 | 11,74 | 11,79 |
| д. Малиновка |  | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,62 |
| д.Решетниково | 0,48 | 8,48 | 16,48 | 23,58 | 24,34 | 25,10 | 25,87 | 26,63 | 27,39 | 28,16 | 28,92 | 29,68 | 30,44 | 31,21 |
| с. Городище |  | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 |
| д.Овчинникова |  | 2,88 | 2,90 | 2,92 | 2,94 | 2,96 | 2,97 | 2,99 | 3,01 | 3,03 | 3,05 | 3,07 | 3,08 | 3,10 |
| д. Шадринка |  | 3,97 | 4,03 | 4,09 | 4,14 | 4,20 | 4,26 | 4,31 | 4,37 | 4,43 | 4,48 | 4,54 | 4,60 | 4,65 |
| д.Сагай |  | 4,34 | 4,36 | 4,38 | 4,40 | 4,42 | 4,44 | 4,46 | 4,49 | 4,51 | 4,53 | 4,55 | 4,57 | 4,59 |
| с.Тимофеево |  | 25,24 | 25,65 | 26,06 | 26,47 | 26,88 | 27,29 | 27,70 | 28,11 | 28,52 | 28,94 | 29,35 | 29,76 | 30,17 |
| д . Маркова |  | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
| д. Красный Яр | 9,18 | 13,80 | 14,20 | 14,60 | 15,00 | 15,40 | 15,80 | 16,21 | 16,61 | 17,01 | 17,41 | 17,81 | 18,21 | 18,62 |
| с Храмцово |  | 23,00 | 23,97 | 24,94 | 25,92 | 26,89 | 27,86 | 28,84 | 29,81 | 30,78 | 31,76 | 32,73 | 33,70 | 34,68 |
| д Давыдово |  | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,31 |
| д Коржавина |  | 5,70 | 5,77 | 5,84 | 5,91 | 5,98 | 6,04 | 6,11 | 6,18 | 6,25 | 6,31 | 6,38 | 6,45 | 6,52 |
| Итого по Слободо-Туринскому поселению | 202,46 | 415,10 | 547,12 | 679,35 | 689,33 | 699,31 | 709,29 | 719,27 | 729,26 | 739,24 | 749,22 | 759,20 | 769,18 | 779,17 |

*- В 2017 году представлены фактические значения только по централизованным системам

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Слободо-Туринского СП отсутствуют сети централизованного горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных нагревательных приборов или от водо-водяных теплообменников системы теплоснабжения.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное), расположенным на территории Слободо-Туринского СП, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.28 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Наименование |  | Перспективная потребность в водоснабжении (полезный отпуск) всего населения |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 * | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Итого по Слободо-Туринскому поселению, макс. м3/час | 27,73 | 56,86 | 74,95 | 93,06 | 94,43 | 95,80 | 97,16 | 98,53 | 99,90 | 101,27 | 102,63 | 104,00 | 105,37 | 106,74 |
| Итого по Слободо-Туринскому поселению, м3/сутки | 554,68 | 1137,26 | 1498,96 | 1879,52 | 1888,57 | 1915,92 | 1943,26 | 1970,61 | 1997,96 | 2025,31 | 2052,66 | 2080,00 | 2107,35 | 2118,55 |
| Итого по Слободо-Туринскому поселению, тыс. м3/год | 202,46 | 415,10 | 547,12 | 679,35 | 689,33 | 699,31 | 709,29 | 719,27 | 729,26 | 739,24 | 749,22 | 759,20 | 769,18 | 779,17 |

*- В 2017 году представлены фактические значения только по централизованным системам

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На перспективу планируется сохранение 3 технологических зон централизованного водоснабжения в с. Туринская Слобода, д. Красный Яр и д. Решетникова. Перспективное потребление воды в данных технологических зонах представлено в таблице ниже. В перспективе планируется расширение данных систем и развитие сетей водоснабжения.

Также планируется создание новых централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах: дер. Тимофеево, дер. Фалина, с. Храмцово. В данных населенных пунктах планируется строительство новых водозаборов, РЧВ, станций водоочистки и сетей водоснабжения. Перспективное потребление воды в данных перспективных технологических зонах представлено в таблице ниже.

Остальные населенные пункты на перспективу планируется обеспечивать от индивидуальных источников водоснабжения. Для этого запланированы мероприятия по проведению изыскательских работ по поиску источников водоснабжения.

Таблица 1.29 – Перспективное потребление воды в технологических зонах Слободо-Туринского СП

| Наименование |  | Перспективная потребность в водоснабжении (полезный отпуск) всего населения, годовые расходы, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 * | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Технологическая зона водоснабжения №1 (с. Туринская Слобода, водозаборы №№ 8200 и 8300) | 192,80 | 314,80 | 436,80 | 559,91 | 567,11 | 574,31 | 581,51 | 588,72 | 595,92 | 603,12 | 610,32 | 617,52 | 624,72 | 631,92 |
| Технологическая зона водоснабжения №2 (д. Решетникова) | 0,48 | 8,48 | 16,48 | 23,58 | 24,34 | 25,10 | 25,87 | 26,63 | 27,39 | 28,16 | 28,92 | 29,68 | 30,44 | 31,21 |
| Технологическая зона водоснабжения №3 (д. Красный Яр) | 9,18 | 13,80 | 14,20 | 14,60 | 15,00 | 15,40 | 15,80 | 16,21 | 16,61 | 17,01 | 17,41 | 17,81 | 18,21 | 18,62 |
| Перспективная технологическая зона №4 (д. Тимофеево) |  |  |  | 26,06 | 26,47 | 26,88 | 27,29 | 27,70 | 28,11 | 28,52 | 28,94 | 29,35 | 29,76 | 30,17 |
| Перспективная технологическая зона №4 (д. Фалино) |  |  |  | 11,27 | 11,32 | 11,37 | 11,43 | 11,48 | 11,53 | 11,58 | 11,63 | 11,69 | 11,74 | 11,79 |
| Перспективная технологическая зона №4 (с. Храмцово) |  |  |  | 24,94 | 25,92 | 26,89 | 27,86 | 28,84 | 29,81 | 30,78 | 31,76 | 32,73 | 33,70 | 34,68 |

*- В 2017 году представлены фактические значения только по централизованным системам

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов Слободо-Туринском СП на перспективу представлен в таблице ниже.

Таблица 1.30 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный полезный отпуск потребителям, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 202,46 | 415,10 | 547,12 | 679,35 | 689,33 | 699,31 | 709,29 | 719,27 | 729,26 | 739,24 | 749,22 | 759,20 | 769,18 | 779,17 |
| 1.1 | Население | тыс. м³ | 159,91 | 198,55 | 237,20 | 275,84 | 314,49 | 353,13 | 391,78 | 430,42 | 469,07 | 507,71 | 546,36 | 585,00 | 623,65 | 662,29 |
| 1.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 32,39 | 37,69 | 42,99 | 48,29 | 53,59 | 58,89 | 64,19 | 69,49 | 74,79 | 80,09 | 85,39 | 90,69 | 95,99 | 101,29 |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³ | 10,12 | 11,14 | 12,16 | 13,18 | 14,20 | 15,22 | 16,24 | 17,26 | 18,28 | 19,30 | 20,32 | 21,34 | 22,36 | 23,37 |

На перспективу наибольшее количество воды будет потреблять категория «население», 85 % от годового отпуска.

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В перспективе будут два основных фактора, влияющие на изменение потерь воды при транспортировке:

- Снижение потерь за счет перекладки сетей водоснабжения с большим износом;

- Увеличение потерь за счет строительства новых сетей водоснабжения для подключения новых абонентов. При увеличении протяженности сетей происходит увеличение нормативных потерь.

На перспективу планируется, что эти факторы будут компенсировать друг друга.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) по ЦСВС, расположенным на территории Слободо-Туринского СП, представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.31 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС в с. Туринская Слобода

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | Потери воды при транспортировке (годовые значения) | тыс. м³ | 52,81 | 66,11 | 91,73 | 111,98 | 113,42 | 103,38 | 104,67 | 100,08 | 101,31 | 96,50 | 97,65 | 98,80 | 93,71 | 94,79 |
| 2 | Потери воды при транспортировке (среднесуточные значения) | м³ | 144,67 | 181,12 | 251,31 | 306,80 | 310,75 | 283,22 | 286,77 | 274,20 | 277,55 | 264,38 | 267,54 | 270,69 | 256,73 | 259,69 |

Таблица 1.32 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС в дер. Решетникова

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | Потери воды при транспортировке (годовые значения) | тыс. м³ | 0,05 | 0,85 | 1,65 | 2,36 | 2,43 | 2,51 | 2,59 | 2,66 | 2,74 | 2,82 | 2,89 | 2,97 | 3,04 | 3,12 |
| 2 | Потери воды при транспортировке (среднесуточные значения) | м³ | 0,13 | 2,32 | 4,52 | 6,46 | 6,67 | 6,88 | 7,09 | 7,30 | 7,50 | 7,72 | 7,92 | 8,13 | 8,34 | 8,55 |

Таблица 1.33 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по ЦСВС в дер. Красный Яр

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | Потери воды при транспортировке (годовые значения) | тыс. м³ | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 2 | Потери воды при транспортировке (среднесуточные значения) | м³ | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |

Таблица 1.34 – Сведения перспективных потерях воды при ее транспортировке по перспективной ЦСВС в дер. Тимофеево

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | Потери воды при транспортировке (годовые значения) | тыс. м³ |  |  |  | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 2 | Потери воды при транспортировке (среднесуточные значения) | м³ |  |  |  | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |

Таблица 1.35 – Сведения перспективных потерях воды при ее транспортировке по перспективной ЦСВС в дер. Фалино

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | Потери воды при транспортировке (годовые значения) | тыс. м³ |  |  |  | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 2 | Потери воды при транспортировке (среднесуточные значения) | м³ |  |  |  | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |

Таблица 1.36 – Сведения перспективных потерях воды при ее транспортировке по перспективной ЦСВС в с. Храмцово

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | Потери воды при транспортировке (годовые значения) | тыс. м³ |  |  |  | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 2 | Потери воды при транспортировке (среднесуточные значения) | м³ |  |  |  | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации воды, территориальный - баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации воды по группам абонентов) по ЦСВС, расположенным на территории Слободо-Туринского СП, представлены в таблице ниже.

Перспективные балансы представлены в схеме водоотведения по Слободо-Туринскому СП.

Таблица 1.37 – Перспективные балансы водоснабжения по Слободо-Туринскому СП

| Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Туринская Слобода, водозаборы №№ 8200 и 8300) |
| Подъем воды | тыс. м³ | 249,81 | 385,11 | 532,73 | 676,09 | 684,73 | 681,89 | 690,38 | 693,00 | 701,43 | 703,82 | 712,17 | 720,52 | 722,63 | 730,91 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 245,609 | 380,91 | 528,53 | 671,89 | 680,53 | 677,69 | 686,18 | 688,80 | 697,23 | 699,62 | 707,97 | 716,32 | 718,43 | 726,71 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 52,81 | 66,11 | 91,73 | 111,98 | 113,42 | 103,38 | 104,67 | 100,08 | 101,31 | 96,50 | 97,65 | 98,80 | 93,71 | 94,79 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 192,8 | 314,8 | 436,8 | 559,91 | 567,11 | 574,31 | 581,51 | 588,72 | 595,92 | 603,12 | 610,32 | 617,52 | 624,72 | 631,92 |
| Население | тыс. м³ | 152,31 | 248,69 | 345,07 | 447,93 | 453,69 | 465,19 | 471,02 | 482,75 | 488,65 | 500,59 | 506,57 | 518,72 | 524,76 | 537,13 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 30,85 | 50,37 | 69,89 | 89,59 | 90,74 | 91,89 | 93,04 | 88,31 | 89,39 | 84,44 | 85,44 | 80,28 | 81,21 | 82,15 |
| Прочие | тыс. м³ | 9,64 | 15,74 | 17,47 | 22,40 | 17,01 | 17,23 | 17,45 | 17,66 | 17,88 | 18,09 | 18,31 | 18,53 | 18,74 | 12,64 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (д. Решетникова) |
| Подъем воды | тыс. м³ | 0,53 | 9,33 | 18,13 | 25,94 | 26,77 | 27,61 | 28,46 | 29,29 | 30,13 | 30,98 | 31,81 | 32,65 | 33,48 | 34,33 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 0,53 | 9,33 | 18,13 | 25,94 | 26,77 | 27,61 | 28,46 | 29,29 | 30,13 | 30,98 | 31,81 | 32,65 | 33,48 | 34,33 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 0,05 | 0,85 | 1,65 | 2,36 | 2,43 | 2,51 | 2,59 | 2,66 | 2,74 | 2,82 | 2,89 | 2,97 | 3,04 | 3,12 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 0,48 | 8,48 | 16,48 | 23,58 | 24,34 | 25,1 | 25,87 | 26,63 | 27,39 | 28,16 | 28,92 | 29,68 | 30,44 | 31,21 |
| Население | тыс. м³ | 0,38 | 6,70 | 13,02 | 18,86 | 19,47 | 20,33 | 20,95 | 21,84 | 22,46 | 23,37 | 24,00 | 24,93 | 25,57 | 26,53 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 0,08 | 1,36 | 2,64 | 3,77 | 3,89 | 4,02 | 4,14 | 3,99 | 4,11 | 3,94 | 4,05 | 3,86 | 3,96 | 4,06 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,02 | 0,42 | 0,66 | 0,94 | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,62 |
| Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (д. Красный Яр) |
| Подъем воды | тыс. м³ | 11,69 | 16,31 | 16,71 | 17,11 | 17,51 | 17,91 | 18,31 | 18,72 | 19,12 | 19,52 | 19,92 | 20,32 | 20,72 | 21,13 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 11,69 | 16,31 | 16,71 | 17,11 | 17,51 | 17,91 | 18,31 | 18,72 | 19,12 | 19,52 | 19,92 | 20,32 | 20,72 | 21,13 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 9,18 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,21 | 16,61 | 17,01 | 17,41 | 17,81 | 18,21 | 18,62 |
| Население | тыс. м³ | 7,25 | 10,90 | 11,22 | 11,68 | 12,00 | 12,47 | 12,80 | 13,29 | 13,62 | 14,12 | 14,45 | 14,96 | 15,30 | 15,83 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 1,47 | 2,21 | 2,27 | 2,34 | 2,40 | 2,46 | 2,53 | 2,43 | 2,49 | 2,38 | 2,44 | 2,32 | 2,37 | 2,42 |
| Прочие | тыс. м³ | 0,46 | 0,69 | 0,57 | 0,58 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,56 |
| Перспективная технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (д. Тимофеево) |
| Подъем воды | тыс. м³ |  |  |  | 28,67 | 29,08 | 29,49 | 29,90 | 30,31 | 30,72 | 31,13 | 31,55 | 31,96 | 32,37 | 32,78 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ |  |  |  | 28,67 | 29,08 | 29,49 | 29,90 | 30,31 | 30,72 | 31,13 | 31,55 | 31,96 | 32,37 | 32,78 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ |  |  |  | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ |  |  |  | 26,06 | 26,47 | 26,88 | 27,29 | 27,7 | 28,11 | 28,52 | 28,94 | 29,35 | 29,76 | 30,17 |
| Население | тыс. м³ |  |  |  | 20,85 | 21,18 | 21,77 | 22,10 | 22,71 | 23,05 | 23,67 | 24,02 | 24,65 | 25,00 | 25,64 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  | 4,17 | 4,24 | 4,30 | 4,37 | 4,16 | 4,22 | 3,99 | 4,05 | 3,82 | 3,87 | 3,92 |
| Прочие | тыс. м³ |  |  |  | 1,04 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,60 |
| Перспективная технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (д. Фалино) |
| Подъем воды | тыс. м³ |  |  |  | 12,40 | 12,45 | 12,50 | 12,56 | 12,61 | 12,66 | 12,71 | 12,76 | 12,82 | 12,87 | 12,92 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ |  |  |  | 12,40 | 12,45 | 12,50 | 12,56 | 12,61 | 12,66 | 12,71 | 12,76 | 12,82 | 12,87 | 12,92 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ |  |  |  | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ |  |  |  | 11,27 | 11,32 | 11,37 | 11,43 | 11,48 | 11,53 | 11,58 | 11,63 | 11,69 | 11,74 | 11,79 |
| Население | тыс. м³ |  |  |  | 9,02 | 9,06 | 9,21 | 9,26 | 9,41 | 9,45 | 9,61 | 9,65 | 9,82 | 9,86 | 10,02 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  | 1,80 | 1,81 | 1,82 | 1,83 | 1,72 | 1,73 | 1,62 | 1,63 | 1,52 | 1,53 | 1,53 |
| Прочие | тыс. м³ |  |  |  | 0,45 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,24 |
| Перспективная технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (с. Храмцово) |
| Подъем воды | тыс. м³ |  |  |  | 27,43 | 28,41 | 29,38 | 30,35 | 31,33 | 32,30 | 33,27 | 34,25 | 35,22 | 36,19 | 37,17 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ |  |  |  | 27,43 | 28,41 | 29,38 | 30,35 | 31,33 | 32,30 | 33,27 | 34,25 | 35,22 | 36,19 | 37,17 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ |  |  |  | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ |  |  |  | 24,94 | 25,92 | 26,89 | 27,86 | 28,84 | 29,81 | 30,78 | 31,76 | 32,73 | 33,7 | 34,68 |
| Население | тыс. м³ |  |  |  | 19,95 | 20,74 | 21,78 | 22,57 | 23,65 | 24,44 | 25,55 | 26,36 | 27,49 | 28,31 | 29,48 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  | 3,99 | 4,15 | 4,30 | 4,46 | 4,33 | 4,47 | 4,31 | 4,45 | 4,25 | 4,38 | 4,51 |
| Прочие | тыс. м³ |  |  |  | 1,00 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 0,69 |
| Слободо-Туринское СП |
| Подъем воды | тыс. м³ | 257,83 | 406,55 | 563,37 | 783,44 | 794,76 | 794,57 | 805,76 | 811,06 | 822,15 | 827,22 | 838,26 | 849,29 | 854,06 | 865,04 |
| Расход воды перед подачей в распределительные сети | тыс. м³ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Подача воды в распределительные сети | тыс. м³ | 257,8 | 406,5 | 563,4 | 783,4 | 794,8 | 794,6 | 805,8 | 811,1 | 822,2 | 827,2 | 838,3 | 849,3 | 854,1 | 865,0 |
| Потери воды при транспортировке | тыс. м³ | 55,4 | 69,5 | 95,9 | 123,1 | 124,6 | 114,6 | 116,0 | 111,5 | 112,8 | 108,1 | 109,3 | 110,5 | 105,5 | 106,6 |
| Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 202,46 | 337,08 | 467,48 | 660,36 | 670,16 | 679,95 | 689,76 | 699,58 | 709,37 | 719,17 | 728,98 | 738,78 | 748,57 | 758,39 |
| Население | тыс. м³ | 159,94 | 266,29 | 369,31 | 528,29 | 536,13 | 550,76 | 558,71 | 573,66 | 581,68 | 596,91 | 605,05 | 620,58 | 628,80 | 644,63 |
| Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ | 32,39 | 53,93 | 74,80 | 105,66 | 107,23 | 108,79 | 110,36 | 104,94 | 106,41 | 100,68 | 102,06 | 96,04 | 97,31 | 98,59 |
| Прочие | тыс. м³ | 10,12 | 16,85 | 18,70 | 26,41 | 20,10 | 20,40 | 20,69 | 20,99 | 21,28 | 21,58 | 21,87 | 22,16 | 22,46 | 15,35 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам по ЦСВС, расположенным на территории Слободо-Туринского СП, представлен в таблице ниже.

Таблица 1.38 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений по ЦСВС

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 1 (с. Туринская Слобода, водозаборы №№ 8200 и 8300) |
| 1.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 245,61 | 380,91 | 528,53 | 671,89 | 680,53 | 677,69 | 686,18 | 688,80 | 697,23 | 699,62 | 707,97 | 716,32 | 718,43 |
| 1.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 672,90 | 1 043,6 | 1 448,0 | 1 840,8 | 1 864,5 | 1 856,7 | 1 880,0 | 1 887,1 | 1 910,2 | 1 916,8 | 1 939,6 | 1 962,5 | 1 968,3 |
| 1.3 | Коэффициент суточной неравномерности | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 1.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 807,48 | 1 252,3 | 1 737,6 | 2 209,0 | 2 237,4 | 2 228,0 | 2 255,9 | 2 264,6 | 2 292,3 | 2 300,1 | 2 327,6 | 2 355,0 | 2 362,0 |
| 1.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 33,65 | 52,2 | 72,4 | 92,0 | 93,2 | 92,8 | 94,0 | 94,4 | 95,5 | 95,8 | 97,0 | 98,1 | 98,4 |
| 1.6 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ч | 80,00 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³ | 46,35 | 27,8 | 7,6 | -12,0 | -13,2 | -12,8 | -14,0 | -14,4 | -15,5 | -15,8 | -17,0 | -18,1 | -18,4 |
|  |  | % | 57,94 | 34,8 | 9,5 | -15,1 | -16,5 | -16,0 | -17,5 | -17,9 | -19,4 | -19,8 | -21,2 | -22,7 | -23,0 |
| 2 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 (д. Решетникова) |
| 2.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 0,53 | 9,33 | 18,13 | 25,94 | 26,77 | 27,61 | 28,46 | 29,29 | 30,13 | 30,98 | 31,81 | 32,65 | 33,48 |
| 2.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 1,45 | 25,6 | 49,7 | 71,1 | 73,4 | 75,6 | 78,0 | 80,3 | 82,5 | 84,9 | 87,2 | 89,4 | 91,7 |
| 2.3 | Коэффициент суточной неравномерности | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 1,74 | 30,7 | 59,6 | 85,3 | 88,0 | 90,8 | 93,6 | 96,3 | 99,1 | 101,8 | 104,6 | 107,3 | 110,1 |
| 2.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 0,07 | 1,3 | 2,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| 2.6 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³ | 9,93 | 8,7 | 7,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
|  |  | % | 99,28 | 87,2 | 75,2 | 64,5 | 63,3 | 62,2 | 61,0 | 59,9 | 58,7 | 57,6 | 56,4 | 55,3 | 54,1 |
| 3 | Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 3 (д. Красный Яр) |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ | 11,69 | 16,31 | 16,71 | 17,11 | 17,51 | 17,91 | 18,31 | 18,72 | 19,12 | 19,52 | 19,92 | 20,32 | 20,72 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ | 32,04 | 44,7 | 45,8 | 46,9 | 48,0 | 49,1 | 50,2 | 51,3 | 52,4 | 53,5 | 54,6 | 55,7 | 56,8 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ | 38,44 | 53,6 | 54,9 | 56,3 | 57,6 | 58,9 | 60,2 | 61,6 | 62,9 | 64,2 | 65,5 | 66,8 | 68,1 |
| 3.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч | 1,60 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 3.6 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ч | 20,00 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³ | 18,40 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 17,2 |
|  |  | % | 91,99 | 88,8 | 88,6 | 88,3 | 88,0 | 87,7 | 87,5 | 87,2 | 86,9 | 86,6 | 86,4 | 86,1 | 85,8 |
| 3 | Перспективная технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 4 (д. Тимофеево) |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ |  |  | 28,67 | 29,08 | 29,49 | 29,90 | 30,31 | 30,72 | 31,13 | 31,55 | 31,96 | 32,37 | 32,78 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ |  |  | 78,5 | 79,7 | 80,8 | 81,9 | 83,0 | 84,2 | 85,3 | 86,4 | 87,6 | 88,7 | 89,8 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности | - |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ |  |  | 94,2 | 95,6 | 96,9 | 98,3 | 99,6 | 101,0 | 102,3 | 103,7 | 105,1 | 106,4 | 107,8 |
| 3.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч |  |  | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 3.6 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ч |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³ |  |  | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
|  |  | % |  |  | 60,7 | 60,2 | 59,6 | 59,0 | 58,5 | 57,9 | 57,4 | 56,8 | 56,2 | 55,7 | 55,1 |
| 3 | Перспективная технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 5 (д. Фалино) |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ |  |  | 12,40 | 12,45 | 12,50 | 12,56 | 12,61 | 12,66 | 12,71 | 12,76 | 12,82 | 12,87 | 12,92 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ |  |  | 34,0 | 34,1 | 34,2 | 34,4 | 34,5 | 34,7 | 34,8 | 35,0 | 35,1 | 35,3 | 35,4 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности | - |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ |  |  | 40,8 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,6 | 41,8 | 42,0 | 42,1 | 42,3 | 42,5 |
| 3.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3.6 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ч |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³ |  |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
|  |  | % |  |  | 83,0 | 82,9 | 82,9 | 82,8 | 82,7 | 82,7 | 82,6 | 82,5 | 82,4 | 82,4 | 82,3 |
| 3 | Перспективная технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 6 (с. Храмцово) |
| 3.1 | Подача воды в распределительные сети (годовая) | тыс. м³ |  |  | 27,43 | 28,41 | 29,38 | 30,35 | 31,33 | 32,30 | 33,27 | 34,25 | 35,22 | 36,19 | 37,17 |
| 3.2 | Подача воды в распределительные сети (среднесуточная) | м³ |  |  | 75,2 | 77,8 | 80,5 | 83,2 | 85,8 | 88,5 | 91,2 | 93,8 | 96,5 | 99,2 | 101,8 |
| 3.3 | Коэффициент суточной неравномерности | - |  |  | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3.4 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³ |  |  | 90,2 | 93,4 | 96,6 | 99,8 | 103,0 | 106,2 | 109,4 | 112,6 | 115,8 | 119,0 | 122,2 |
| 3.5 | Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления) | м³/ч |  |  | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
| 3.6 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ч |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений | м³ |  |  | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,9 |
|  |  | % |  |  | 62,4 | 61,1 | 59,8 | 58,4 | 57,1 | 55,8 | 54,4 | 53,1 | 51,8 | 50,4 | 49,1 |

На перспективу существующие водозаборы в с. Туринская Слобода будут иметь дефицит производительности 23,0 %, либо 18,4 м3/ч. Необходимо проведение изыскательских работ и оборудование нового водозабора для покрытия перспективного дефицита водоснабжения в с. Туринская Слобода. Суммарная производительность водозаборов, с учетом имеющихся в с. Туринская Слобода, на перспективу должна обеспечивать не менее 100 м3/ч или 2400 м3/сут (с учетом собственных нужд и потерь в сетях водоснабжения), при этом расчетное среднее суточное потребление воды (полезная реализация) составит 1731,3 м3/сут а максимальное суточное – 2077,56 м3/сут.

Необходимая производительность водозаборных сооружений на перспективу для остальных населенных пунктов принимается следующей:

- дер. Решетникова – 10 м3/ч;

- дер. Красный Яр – 20 м3/ч;

- дер. Тимофеево – 10 м3/ч;

- дер. Фалино – 10 м3/ч;

- с. Храмцово – 10 м3/ч.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» введены и определены следующие понятия и требования:

- глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;

- глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится определение для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;

- глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется»;

- глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

- глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

В соответствии с указанными выше требованиями:

- Статус гарантирующей организацией в сфере водоснабжения в зонах деятельности с. Туринская Слобода и д. Красный Яр может быть присвоен МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс».

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам по ЦСВС, расположенным на территории с. Туринская Слобода, представлен в таблице ниже.

Таблица 1.39 – Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений по ЦСВС

| № п.п. | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение изыскательских работ и оборудование нового водозабора | дер. Решетникова | 2019-2021 |
| 2 | Сооружение РВЧ (2х95 м3) | дер. Решетникова | 2022 |
| 3 | Сооружение станции водоочистки | дер. Решетникова | 2022 |
| 4 | Строительство квартальных водопроводов 10,586 км | дер. Решетникова | 2022-2030 |
| 5 | Проведение изыскательских работ и оборудование нового водозабора | дер. Тимофеево | 2020-2022 |
| 6 | Сооружение РВЧ (2х95 м3) | дер. Тимофеево | 2022 |
| 7 | Сооружение станции водоочистки | дер. Тимофеево | 2022 |
| 8 | Реконструкция водонапорной башни | дер. Тимофеево | 2019 |
| 9 | Строительство квартальных водопроводов 12,587 км; | дер. Тимофеево | 2022-2030 |
| 10 | Проведение изыскательских работ и оборудование нового водозабора | с. Храмцово | 2020-2022 |
| 11 | Сооружение РВЧ (2х95 м3) | с. Храмцово | 2022 |
| 12 | Сооружение станции водоочистки | с. Храмцово | 2022 |
| 13 | Обследование существующих скважин | с. Храмцово | 2019-2024 |
| 14 | Строительство квартальных водопроводов 20,438 км | с. Храмцово | 2022-2030 |
| 15 | Проведение изыскательских работ и оборудование нового водозабора | дер. Фалина | 2019-2021 |
| 16 | Сооружение РВЧ (2х95 м3) | дер. Фалина | 2020 |
| 17 | Сооружение станции водоочистки | дер. Фалина | 2020 |
| 18 | Строительство квартальных водопроводов 5,078 км | дер. Фалина | 2020-2030 |
| 19 | Проведение изыскательских работ по поиску источников водоснабжения | Дер. Городище, Давыдково, Коржавина, Красный Яр, Маркова, Овчинникова, Сагай, Шадринка, Малиновка | 2019-2024 |
| 20 | Проведение изыскательских работ и оборудование нового водозабора | с. Туринская Слобода | 2019-2023 |
| 21 | Сооружение станции водоочистки | с. Туринская Слобода | 2023 |
| 22 | Реконструкция существующей насосной станции | с. Туринская Слобода | 2020 |
| 23 | Сооружение РВЧ (2х500 м3) | с. Туринская Слобода | 2024-2025 |
| 24 | Строительство квартальных водопроводов в застраиваемых новых микрорайонах, закольцовка существующих водопроводных сетей, строительство новых водопроводных сетей к новым объектам, предусмотренным к строительству в селе 40,9 км | с. Туринская Слобода | 2019-2030 |
| 25 | Демонтаж части существующих водопроводных сетей 15 км | с. Туринская Слобода | 2019-2030 |
| 26 | Замена существующих водопроводных сетей в связи с износом 2,8 км | с. Туринская Слобода | 2019-2030 |

Перечень первоочередных мероприятий МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам на территории Слободо-Туринского СП, представлен в таблице ниже.

Таблица 1.40 – Перечень первоочередных мероприятий МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» по реализации схем водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ветки водозабор № 8200 — микрорайон «Солнечный» - котельная «Парковая» | 2018 г. |
| 2 | Расширение очистных сооружений № 8200 | 2018 г. |
| 3 | Реконструкция трассы: ул. Парковая - Первомайская – Октябрьская | 2018 г. |
| 4 | Установка на каждый дом в микрорайоне «Строитель» кранов на вводе в дом | 2018 г. |
| 5 | Реконструкция водозабора в д. Красный Яр – Башня | 2018 г. |
| 6 | Строительство санитарной зоны на водозаборе № 8300 | 2018 г. |
| 7 | Реконструкция участка трассы № 8300 | 2018 г. |
| 8 | Замена задвижки на водозаборе № 8300 | 2018 г. |
| 9 | Замена приборов учета на водозаборах №№ 8200; 8300 | 2018 г. |
| 10 | Изготовление проекта теологического изучения (развязки) участка недр, месторождения, местности | 2018 г. |
| 11 | Проект зон санитарной охраны | 2018 г. |
| 12 | Провести геологическое изучение недр и запасов подземных вод | 2018 г. |
| 13 | Провести работы по установке оборудования по скважине замера динамического уровня | 2018 г. |
| 14 | Ремонт здания водозабора № 8300 | 2018 г. |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В целях повышения эффективности реализации Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, применительно к
сельским территориям требуется принятие дополнительных мер, направленных:

- на создание в сельской местности среды обитания, благоприятной для семей с
детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным
решениям и объектам социальной инфраструктуры с учетом плотности населения.

Планы развития сельских территорий должны быть направлены на решение
задачи по обустройству не только сельских населенных пунктов, но и территорий
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в
части развития инженерной инфраструктуры (в том числе):

- улучшения проектирования сельского жилища, развития и модернизации
жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости сельского жилищного строительства, широкого применения автономных систем инженерного оборудования
сельского жилища;

- обеспечить сельское население питьевой водой нормативного качества на
основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения,
установки контейнерных сооружений водоподготовки и повышения санитарной
надежности водозаборных сооружений.

Для повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды
промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов,
установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения, учтенные в
проектах этих объектов.

При разработке схемы сельскохозяйственного водоснабжения учтено, что
надлежит:

- централизованные системы водоснабжения проектировать лишь для
перспективных населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного производства;

- для сохраняемых на расчетный период сельских населенных пунктов
предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений
(водозаборных скважин) с оборудованием их механизированными водоподъемниками
и устройство внутренних водопроводов в отдельных культурно-бытовых и
производственных зданиях.

В перспективе развития Слободо-Туринского сельского поселения
предусматривается 100% обеспечение централизованным водоснабжением
существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для большей части территории
сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с
одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного
проживания населения.

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная
хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с
помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Для водоснабжения села Туринская Слобода, кварталов, где предусматривается
новая жилая застройка, планируется строительство новых разводящих водопроводных сетей. Существующая и планируемая застройка будет запитываться от 8 существующих водозаборных скважин и от новых планируемых к строительству скважин, при этом часть
существующих водопроводных сетей для обеспечения надежной работы системы
водоснабжения поселка должны быть заменены на новые, как исчерпавшие свой срок
службы и имеющие значительный износ.

Для увеличения надежности снабжения холодной водой потребителей
необходимо предусмотреть изменение существующей схемы водоснабжения путем ее
закольцовывания, демонтажа части участков водопроводной сети и строительства
новых участков.

Для покрытия дефицита запасов воды существующих водозаборов необходимо
предусмотреть сооружение новых водозаборов. Для оборудования новых водозаборных сооружений потребуется проведение проектно- изыскательских работ, оборудование новых источников (артезианских скважин) и строительство новых сетей от этих источников до точки врезки в существующие сети. Кроме этого необходимо оборудовать новый водозабор установками для очистки воды, поступающей потребителям, что позволит повысить качество питьевой воды и привести ее показатели к требуемым нормативам.

Новые скважины необходимо оборудовать резервуарами чистой воды.

Кроме этого требуют замены, установленные водомерные узлы.

В связи с перспективным увеличением потребления воды на существующей
насосной станции 2-го подъема необходимо заменить существующие баки чистой
воды на большие по объему (2 бака по 500 м3).

Кроме этого следует провести замену установленных насосов на новые.

В селах Тимофеево, Храмцово и д. Решетниково и д. Фалина для хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения должно быть предусмотрено
оборудование новых водозаборов, устраиваемых с учетом зон санитарной охраны.

Водозаборы снабжаются резервуарами чистой воды по 100 м3 каждый.

Для оборудования новых водозаборных сооружений потребуется проведение
проектно- изыскательских работ, оборудование новых источников (артезианских
скважин) и строительство новых сетей от этих источников до потребителей. Кроме
этого необходимо оборудовать установки для очистки воды, поступающей
потребителям, что позволит повысить качество питьевой воды и привести ее
показатели к требуемым нормативам.

В селе Тимофеево предлагается провести реконструкцию существующей
водонапорной башни.

В дер. Решетниково для хранения противопожарного запаса и объема воды,
необходимой для регулирования водопотребления, на территории села
предусматривается размещение двух резервуаров чистой воды общим объемом 190,0
куб. м (2 резервуара объемом по 95.0 куб. м). Местоположение резервуаров должно
быть определено после проведения работ по изысканию месторождений подземных
вод и выполнения схемы водоснабжения села.

В разрабатываемой схеме водоснабжения предлагается провести изыскательские
работы с целью выявления мест перспективных водозаборов в следующих
населенных пунктах: деревнях Городище, Давыдкова, Коржавина, Красный Яр,
Маркова, Овчинникова, Сагай, Шадринка, Малиновка.

На новых водозаборах  необходимо предусмотреть строительство установок обеззараживания воды бактерицидными лучами, для дополнительной ее очистки. Поэтому в схеме водоснабжения предлагается сооружение станций водоподготовки в дер.
Решетниково, дер. Тимофеево, дер. Фалина и селе Храмцово с установкой УФ-
обеззараживателей типа УДВ.

УФ-обеззараживатель УДВ производителя НПО "Лит” с амальгамной лампой
повышенной мощности из последнего поколения безозоновых УФ-ламп
разработанных компанией. Предназначается для УФ обеззараживания воды, удаления
бактериологического загрязнения (уничтожение бактерий, микробов, вирусов и пр.).
УФ-стерилизатор - это камера обеззараживания, изготовленная из нержавеющей
стали, в которой располагаются ультрафиолетовые лампы, заключенные в прочные
чехлы из кварца, исключающие контакт воды с УФ-лампой. Вода, проходя через УФ-
реактор установки, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом,
убивающим все микроорганизмы, которые находятся в воде: вирусы, бактерии, цисты
и т.п.).

В установках серии УВД/N применяются самые современные бактерицидные
лампы длительного срока службы (18 месяцев непрерывной работы). Пульт
управления, сигнализирующий о неисправностях и контролирующий работу УФ-
лампы входит в комплект установки. Все обеззараживатели этой серии оснащены
УФ-датчиками для постоянного контроля интенсивности излучения в зоне
обеззараживания. Также, эти данные, поступающие с датчика, используются
системой управления для оценки степени загрязнения чехлов ламп и в режиме
регулировки их мощности. УФ-обеззараживание воды весьма выгодно отличается от
озонирования и хлорирования, при такой обработке вредные примеси отсутствуют в воде, в том числе озон (очень сильный окислитель) или хлорорганические соединения. Промывка кварцевых чехлов производится примерно раз в месяц исходя
из показаний УФ-датчика.

Оборудование системы дополнительной очистки воды потребует строительства
надземного павильона, подвода электроэнергии и оснащение установки системой
автоматического регулирования.

Для очистки воды	после водозаборов предлагается использовать фильтрационные установки для умягчения, обезжелезивания, сорбционной и механической очистки воды.

Данные установки предназначены для очистки воды методом её фильтрации
через разнообразные материалы, загруженные в компактные фильтры.
Фильтрационные установки выполняют следующие задачи:

- осветление воды и удаление из неё механических частиц и взвешенных
веществ;

- умягчение воды методом ионного обмена, то есть удаление из воды катионов
жёсткости - кальция и магния;

- сорбционная очистка воды на активированных углях от органических
соединений, запахов, привкусов;

- обезжелезивание воды, т. е. извлечение из воды железа, марганца,
сероводорода, удаления цветности, мутности, привкусов, запаха.

Комплектация станции водоподготовки:

- фильтрационная станция сорбционной очистки, обезжелезивания и осветления
воды, мембранная установка; резервуар чистой воды, насосная станция
водоснабжения, ультрафиолетовый стерилизатор и расходомер чистой воды,
комплект ЗИП;

- шкаф управления, шкаф ввода и учёта электроэнергии;

- системы электроосвещения, электрообогрева, вентиляции, огнетушитель,
аптечка, дренажный коллектор, оборудованное место оператора.

Схемой также запланирован комплекс первоочередных мероприятий на 2018 год. Техническое обоснование первоочередных мероприятий МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс»  на территории Слободо-Туринского СП представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.41 – Технические обоснования первоочередных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ветки водозабор № 8200 — микрорайон «Солнечный» - котельная «Парковая» | Указанный комплекс мероприятий направлен на: повышение надежности и снижение аварийности СЦВС; сокращение потерь воды при ее транспортировке; обеспечение подачи абонентам определенного питьевой воды установленного качества; обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 2 | Расширение очистных сооружений № 8200 |  |
| 3 | Реконструкция трассы: ул. Парковая - Первомайская – Октябрьская |  |
| 4 | Установка на каждый дом в микрорайоне «Строитель» кранов на вводе в дом |  |
| 5 | Реконструкция водозабора в д. Красный Яр – Башня |  |
| 6 | Строительство санитарной зоны на водозаборе № 8300 |  |
| 7 | Реконструкция трассы № 8300 - ул. Советская дЛ 05 |  |
| 8 | Замена задвижки на водозаборе № 8300 |  |
| 9 | Замена приборов учета на водозаборах №№ 8200; 8300 |  |
| 10 | Изготовление проекта теологического изучения (развязки) участка недр, месторождения, местности |  |
| 11 | Проект зон санитарной охраны |  |
| 12 | Провести геологическое изучение недр и запасов подземных вод |  |
| 13 | Провести работы по установке оборудования по скважине замера динамического уровня |  |
| 14 | Ремонт здания водозабора № 8300 |  |

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения на территории Слободо-Туринского СП представлены в таблице 1.42.

Таблица 1.42 – Технические обоснования мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п.п. | Объект | Технические характеристики | Тип мероприятия | Населенный пункт | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новый водозабор | 240 м3/сутки | строительство | дер. Решетникова | 2019-2021 |
| 2 | РВЧ | 2х95 м3 | строительство | дер. Решетникова | 2022 |
| 3 | Станция водоочистки | 240 м3/сутки | строительство | дер. Решетникова | 2022 |
| 4 | Квартальный водопровод | 10,586 км | строительство | дер. Решетникова | 2022-2030 |
| 5 | Новый водозабор | 240 м3/сутки | строительство | дер. Тимофеево | 2020-2022 |
| 6 | РВЧ | 2х95 м3 | строительство | дер. Тимофеево | 2022 |
| 7 | Станция водоочистки | 240 м3/сутки | строительство | дер. Тимофеево | 2022 |
| 8 | Водонапорная башня | 25 м3 | реконструкция | дер. Тимофеево | 2019 |
| 9 | Квартальный водопровод | 12,587 км | строительство | дер. Тимофеево | 2022-2030 |
| 10 | Новый водозабор | 240 м3/сутки | строительство | с. Храмцово | 2020-2022 |
| 11 | РВЧ | 2х95 м3 | строительство | с. Храмцово | 2022 |
| 12 | Станция водоочистки | 240 м3/сутки | строительство | с. Храмцово | 2022 |
| 14 | Квартальный водопровод | 20,438 км | строительство | с. Храмцово | 2022-2030 |
| 15 | Новый водозабор | 240 м3/сутки | строительство | дер. Фалина | 2019-2021 |
| 16 | РВЧ | 2х95 м3 | строительство | дер. Фалина | 2020 |
| 17 | Станция водоочистки | 240 м3/сутки | строительство | дер. Фалина | 2020 |
| 18 | Квартальный водопровод | 5,078 км | строительство | дер. Фалина | 2020-2030 |
| 20 | Новый водозабор | Не менее 480 м3/сутки | строительство | с. Туринская Слобода | 2019-2023 |
| 21 | Станция водоочистки | Не менее 480 м3/сутки | строительство | с. Туринская Слобода | 2023 |
| 22 | Существующая насосная станция | 100 м3/час | реконструкция | с. Туринская Слобода | 2020 |
| 23 | РВЧ | 2х500 м3 | строительство | с. Туринская Слобода | 2024-2025 |
| 24 | Квартальный водопровод в застраиваемых новых микрорайонах, новые водопроводные сети к новым объектам предусмотренным к строительству в селе | 40,9 км | строительство | с. Туринская Слобода | 2019-2030 |
| 25 | Часть существующих водопроводных сетей | 15 км | демонтаж | с. Туринская Слобода | 2019-2030 |
| 26 | Существующие водопроводные сети | 2,8 км | реконструкция | с. Туринская Слобода | 2019-2030 |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» на территории Слободо-Туринского СП, представлен в таблице 1.43.

Таблица 1.43 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВС МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Населенный пункт | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветка водозабор № 8200 — микрорайон «Солнечный» - котельная «Парковая» | строительство | с. Туринская Слобода | 2018 г. |
| 2 | Очистные сооружения № 8200 | реконструкция | с. Туринская Слобода | 2018 г. |
| 3 | Трасса ул. Парковая - Первомайская – Октябрьская | реконструкция | с. Туринская Слобода | 2018 г. |
| 4 | Водозабор в д. Красный Яр – Башня | реконструкция | д. Красный Яр | 2018 г. |
| 5 | Трасса № 8300 - ул. Советская дЛ 05 | реконструкция | с. Туринская Слобода | 2018 г. |
| 6 | Здание водозабора № 8300 | капитальный ремонт | с. Туринская Слобода | 2018 г. |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей систем централизованного ХВС, как объектов автоматизации, относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

- территориальная разрозненность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала;

- уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества.

Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации насосных станций  представлены в таблице 1.44..

Таблица 1.44 – Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации насосных станций

| № п.п. | Параметр | Наличие контроля параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Давление в напорном водоводе | + |
| 2 | Уровень воды в дренажном приямке | + |
| 2 | Аварийный уровень воды затопления | + |
| 3 | Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом | + |
| 3 | Работающий насос | + |
| 4 | Моторесурс каждого насосного агрегата | + |
| 4 | Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата | + |
| 5 | Число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании | + |
| 5 | Аварийная ситуация | + |

На основных насосных станциях требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

- давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;

- давление в напорном водоводе;

- расход перекачиваемой воды;

- уровень воды в дренажном приямке;

- работающие насосные агрегаты;

- наработка каждого насосного агрегата;

- потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насосным агрегатом;

- число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;

- аварийные ситуации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» в настоящее время в Слободо-Туринском СП производится установка приборов коммерческого учета потребляемой абонентами воды.

Оснащенность потребителей приборами учета можноохарактеризовать как высокую - 89 %

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды необходимо иметь приборы учета на водозаборных сооружениях так и на объектах, посредством которых будет осуществляться подача воды в распределительные сети.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Места нахождения новых водозаборов будут определены после проведения изыскательских работ. Варианты маршрутов прохождения новых трубопроводов (трасс) по территории Слободо-Туринского СП представлены на рисунках части 1 главы 4 раздел 4.9. Маршруты новых водопроводов трасс необходимо проектировать на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Прокладка новых трубопроводов предполагается вдоль основных улиц. Планируется закольцовка новых линий трубопроводов водоснабжения.

Реализация прочих мероприятий, предусмотренных в настоящей работе, предусматривается без изменения маршрутов прохождения участков сетей ЦСВС, действующих на территории Слободо-Туринского СП.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Место размещения новых водозаборных сооружений в с. Туринская Слобода будут определены после проведения изыскательских работ. Проект санитарной зоны новых водозаборов будет разработан после определения места расположения скважин. Строительство станции водоочистки и резервуаров чистой воды планируется в непосредственной близости от нового водозабора. Реконструкция и ремонт существующих водозаборов и насосной станции планируется без изменения места размещения объектов.

Место размещения нового водозабора в дер. Решетникова будет определено после проведения изыскательских работ. Проект санитарной зоны нового водозабора будет разработан после определения места расположения скважин. Строительство станции водоочистки и резервуаров чистой воды планируется в непосредственной близости от нового водозабора.

Место размещения нового водозабора в дер. Тимофеево будут определено после проведения изыскательских работ. Проект санитарной зоны нового водозабора будет разработан после определения места расположения скважин. Строительство станции водоочистки и резервуаров чистой воды планируется в непосредственной близости от нового водозабора. Реконструкция существующей водонапорной башни планируется без изменения места размещения.

Место размещения нового водозабора в с. Храмцово будет определено после проведения изыскательских работ. Проект санитарной зоны нового водозабора будет разработан после определения места расположения скважин. Строительство станции водоочистки и резервуаров чистой воды планируется в непосредственной близости от нового водозабора.

Место размещения нового водозабора в дер. Фалино будет определено после проведения изыскательских работ. Проект санитарной зоны нового водозабора будет разработан после определения места расположения скважин. Строительство станции водоочистки и резервуаров чистой воды планируется в непосредственной близости от нового водозабора.

В разрабатываемой схеме водоснабжения предлагается провести изыскательские
работы с целью выявления мест перспективных водозаборов в следующих
населенных пунктах: деревнях Городище, Давыдкова, Коржавина, Красный Яр,
Маркова, Овчинникова, Сагай, Шадринка, Малиновка.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы площадок для объектов ЦСВС определяются с учетом требований к соблюдению первого пояса ЗСО в соответствии с нормативами, установленными в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для сетей ЦСВС в данном документе предусматривается соблюдение санитарно-защитной полосы.

Для новых водозаборов на территории Слободо-Туринского СП планируется организовать ЗСО в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Место размещения новых водозаборных сооружений, станций водоочистки и РВЧ будут определены после проведения изыскательских работ. Место расположения существующих объектов водоснабжения на перспективу планируется оставить без изменений.

Место расположения объектов системы водоснабжения и трасс прохождения трубопроводов на территории с. Туринская Слобода представлено на рисунке 1.19.

Схема прокладки перспективных водопроводов в д. Решетникова представлено на рисунке 1.20.

Схема прокладки перспективных водопроводов в д. Тимофеево представлено на рисунке 1.21.

Схема прокладки перспективных водопроводов в с. Храмцово представлено на рисунке 1.22.

Схема прокладки перспективных водопроводов в д. Фалина представлено на рисунке 1.23.

Рисунок 1.19 - Место расположения объектов системы водоснабжения и трассы прохождения трубопроводов на территории с. Туринская Слобода

Рисунок 1.20 – Схема прокладки перспективного водопровода в д. Решетникова

Рисунок 1.21 – Схема прокладки перспективного водопровода в д. Тимофеево

Рисунок 1.22 – Схема перспективного водопровода в с. Храмцово

Рисунок 1.23 – Схема перспективного водопровода в д. Фалина

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного
загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды,
образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций
водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты
технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем,
увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие,
снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению
сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Используемые на территории Слободо-Туринского сельского поселения
водоочистные сооружения используют для очистки воды технологическую схему, при которой воздействие на окружающую среду минимально.

Планируемы к строительству водоочистные сооружения будут использовать при очистке воды технологическую схему, воздействие которой на окружающую среду минимально.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО
вокруг скважин и РВЧ.

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей
среды при строительстве и реконструкции водопроводов, что при определенных
условиях может стать источником загрязнения окружающей среды.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

- защита почвы и водных ресурсов;

- обеспечение естественного экологического равновесия;

- сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется
технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности,
продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением
проектируемых природоохранных мероприятий.

В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки
предусматриваются следующие мероприятия:

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными
организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая
границы отведенной территории;

- заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не
допускается;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети необходимо производить
очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки
напорный трубопровод подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции
трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Места и условия отработанной воды и порядок осуществления контроля ее
отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-
эпидемиологической службы.

При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный
бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет.

Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует.

Своевременный мониторинг месторождений поземных вод, исполнение узлов
водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов,
соблюдение требований в области охраны окружающей среды обеспечат выполнение
природоохранных мероприятий и исключат негативные воздействия на здоровье
людей.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На перспективу планируется использовать технологии водоочистки без использования хлора. Водоочистка будет производиться с помощью реагентов и ультрафиолетового обеззараживания. Планируется использовать экологически безопасные химические реагенты, не требующие особых требований к транспортировке и хранению.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов ЦСВС, а также перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного холодного водоснабжения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных инженерных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб.

- способ производства работ – разработка грунта в отвал в траншеях с креплениями.

- усреднённая глубина прокладки новых участков, как и предлагаемых к перекладке, принята 2 м;

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,09;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Свердловской области – 0,78 (для наружных сетей водоснабжения);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлена в таблице 1.45.

## Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Слободо-Туринского СП в ценах соответствующих лет приведена в таблице 1.45.

Таблица 1.45 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий в ценах соответствующих лет

| Наименование мероприятия | Характеристика | Стоимость в ценах 2017, млн. руб. | Стоимость в прогнозных ценах, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Дер. Решетниково |
| Проведение изыскательских работ и оборудование нового водозабора | ПИР и ПСД | 0,12 |  | 0,04 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 1,67 |  | 0,6 | 0,62 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 1,85 |  | 0,67 | 0,69 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,18 |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3,83 |  | 1,39 | 1,43 | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,77 |  | 0,28 | 0,29 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 4,59 |  | 1,66 | 1,71 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение РВЧ (2*95 м') | ПИР и ПСД | 0,06 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 0,77 |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 0,84 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,09 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1,76 |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,35 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 2,11 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение станции водоочистки | ПИР и ПСД | 0,03 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 0,5 |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 0,55 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,06 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1,14 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,23 |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 1,36 |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых водоводов | Всего | 39,62 |  |  |  |  | 5,22 | 5,38 | 5,54 | 5,67 | 5,79 | 5,92 | 6,06 | 6,2 | 6,34 |
|  | НДС | 7,92 |  |  |  |  | 1,04 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,27 |
|  | Смета | 47,54 |  |  |  |  | 6,27 | 6,46 | 6,65 | 6,81 | 6,95 | 7,1 | 7,27 | 7,44 | 7,61 |
| Дер. Тимофеево |
| Проведение изыскательских работ и оборудование нового водозабора | ПИР и ПСД | 0,12 |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 1,67 |  |  | 0,62 | 0,64 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 1,85 |  |  | 0,69 | 0,71 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,18 |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3,83 |  |  | 1,43 | 1,47 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,77 |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 4,59 |  |  | 1,71 | 1,76 | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение РВЧ (2*95 м3) | ПИРиПСД | 0,06 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 0,77 |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 0,84 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,09 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1,76 |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,35 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 2,11 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение станции водоочистки | ПИР и ПСД | 0,03 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 0,5 |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 0,55 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,06 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1,14 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,23 |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 1,36 |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водонапорной башни | ПИР и ПСД | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 0,15 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 0,16 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,34 |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 0,41 |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых водоводов | Всего | 47,1 |  |  |  |  | 6,21 | 6,4 | 6,59 | 6,74 | 6,89 | 7,04 | 7,2 | 7,37 | 7,54 |
|  | НДС | 9,42 |  |  |  |  | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,35 | 1,38 | 1,41 | 1,44 | 1,47 | 1,51 |
|  | Смета | 56,52 |  |  |  |  | 7,45 | 7,68 | 7,9 | 8,09 | 8,26 | 8,45 | 8,64 | 8,85 | 9,05 |
| Село Храмцово |
| Проведение изыскательских раоот и оборудование нового водозабора | ПИР и ПСД | 0,12 |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 1,67 |  |  | 0,62 | 0,64 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 1,85 |  |  | 0,69 | 0,71 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,18 |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3,83 |  |  | 1,43 | 1,47 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,77 |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 4,59 |  |  | 1,71 | 1,76 | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение РВЧ (2*95 м3) | ПИР и ПСД | 0,06 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 0,77 |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 0,84 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,09 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1,76 |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,35 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 2,11 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение станции водоочистки | ПИР и ПСД | 0,03 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 0,5 |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 0,55 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,06 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1,14 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,23 |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 1,36 |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование существующих скважин | ПИР и ПСД | 0,16 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 2,13 |  | 0,39 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 2,36 |  | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,24 |  | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 4,88 |  | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,98 |  | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 5,86 |  | 1,06 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,23 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых водоводов | Всего | 76,49 |  |  |  |  | 10,08 | 10,39 | 10,7 | 10,95 | 11,18 | 11,43 | 11,69 | 11,97 | 12,25 |
|  | НДС | 15,3 |  |  |  |  | 2,02 | 2,08 | 2,14 | 2,19 | 2,24 | 2,29 | 2,34 | 2,39 | 2,45 |
|  | Смета | 91,79 |  |  |  |  | 12,1 | 12,47 | 12,83 | 13,14 | 13,42 | 13,71 | 14,03 | 14,37 | 14,7 |
| Дер. Фалина |
| Проведение изыскательских работ и оборудование нового водозабора | ПИР и ПСД | 0,12 |  | 0,04 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 1,67 |  | 0,6 | 0,62 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 1,85 |  | 0,67 | 0,69 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,18 |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3,83 |  | 1,39 | 1,43 | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,77 |  | 0,28 | 0,29 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 4,59 |  | 1,66 | 1,71 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение РВЧ (2*80 м2) | ПИР и ПСД | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 0,77 |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 0,84 |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,09 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1,76 |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,35 |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 2,11 |  |  | 2,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение станции водоочистки | ПИР и ПСД | 0,03 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 0,5 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 0,55 |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1,14 |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,23 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 1,36 |  |  | 1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых водоводов | Всего | 19,01 |  |  |  |  | 2,51 | 2,58 | 2,66 | 2,72 | 2,78 | 2,84 | 2,91 | 2,98 | 3,04 |
|  | НДС | 3,8 |  |  |  |  | 0,5 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,6 | 0,61 |
|  | Смета | 22,81 |  |  |  |  | 3,01 | 3,1 | 3,19 | 3,27 | 3,34 | 3,41 | 3,49 | 3,57 | 3,65 |
| деревни Городище, Давыдкова, Коржавина, Красный Яр, Маркова, Овчинникова, Сагай, Шадринка, Малиновка |
| Проведение изыскательских раоот по поиску источников водоснабжения | ПИР и ПСД | 0,29 |  | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 3,89 |  | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 4,32 |  | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,43 |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 8,95 |  | 1,62 | 1,67 | 1,72 | 1,77 | 1,82 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 1,79 |  | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 10,74 |  | 1,94 | 2 | 2,06 | 2,12 | 2,19 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |
| Село Туринская Слобода |
| Проведение изыскательских работ и оборудование нового водозабора (5 скважин) | ПИР и ПСД | 0,63 |  | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 8,33 |  | 1,81 | 1,87 | 1,92 | 1,98 | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 9,25 |  | 2,01 | 2,07 | 2,13 | 2,19 | 2,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,92 |  | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 19,13 |  | 4,16 | 4,29 | 4,41 | 4,54 | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 3,83 |  | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 22,96 |  | 4,99 | 5,14 | 5,29 | 5,45 | 5,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение станции водоочистки | ПИР и ПСД | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 0,56 |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 0,63 |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1,29 |  |  |  |  |  | 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,26 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 1,55 |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция су ще ствутоще й насосной станции | ПИР и ПСД | 0,03 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 0,42 |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 0,46 |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,95 |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,19 |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 1,13 |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство РВЧ (2*500 м3) | ПИР и ПСД | 0,17 |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд | 2,22 |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,43 |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 2,46 |  |  |  |  |  |  | 1,55 | 1,59 |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 5,1 |  |  |  |  |  |  | 3,21 | 3,29 |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 1,02 |  |  |  |  |  |  | 0,64 | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 6,12 |  |  |  |  |  |  | 3,85 | 3,94 |  |  |  |  |  |
| Строительство новых водоводов | Всего | 153,07 |  | 13,86 | 14,29 | 14,71 | 15,13 | 15,6 | 16,05 | 16,44 | 16,78 | 17,15 | 17,55 | 17,97 | 18,38 |
|  | НДС | 30,61 |  | 2,77 | 2,86 | 2,94 | 3,03 | 3,12 | 3,21 | 3,29 | 3,36 | 3,43 | 3,51 | 3,59 | 3,68 |
|  | Смета | 183,68 |  | 16,63 | 17,15 | 17,65 | 18,16 | 18,72 | 19,26 | 19,73 | 20,14 | 20,58 | 21,06 | 21,56 | 22,06 |
| Демонтаж существующих водопроводных сетей | Всего | 43,14 |  | 3,91 | 4,03 | 4,14 | 4,26 | 4,4 | 4,52 | 4,63 | 4,73 | 4,83 | 4,95 | 5,06 | 5,18 |
|  | НДС | 8,63 |  | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,04 |
|  | Смета | 51,77 |  | 4,69 | 4,83 | 4,97 | 5,12 | 5,28 | 5,43 | 5,56 | 5,68 | 5,8 | 5,93 | 6,08 | 6,22 |
| Замена существующих водопроводных | Всего | 9,66 |  | 0,87 | 0,9 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,16 |
|  | НДС | 1,93 |  | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
|  | Смета | 11,59 |  | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,15 | 1,18 | 1,22 | 1,24 | 1,27 | 1,3 | 1,33 | 1,36 | 1,39 |
| Первоочередные мероприятия МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
| Строительство ветки водозабор № 8200 — микрорайон «Солнечный» - котельная «Парковая» Расширение очистных сооружений № 8200 Реконструкция трассы: ул. Парковая - Первомайская – Октябрьская | Всего | 3,50 | 3,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,63 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 4,13 | 4,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка на каждый дом в микрорайоне «Строитель» кранов на вводе в дом Реконструкция водозабора в д. Красный Яр – Башня Строительство санитарной зоны на водозаборе № 8300 | Всего | 0,50 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 0,59 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция трассы № 8300 - ул. Советская дЛ 05 Замена задвижки на водозаборе № 8300 Замена приборов учета на водозаборах №№ 8200; 8300 | Всего | 2,87 | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,52 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 3,38 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление проекта теологического изучения (развязки) участка недр, месторождения, местности Проект зон санитарной охраны Провести геологическое изучение недр и запасов подземных вод | Всего | 0,30 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,05 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 0,35 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести работы по установке оборудования по скважине замера динамического уровня Строительство ветки водозабор № 8200 — микрорайон «Солнечный» - котельная «Парковая» | Всего | 0,40 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,07 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 0,47 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение очистных сооружений № 8200 Реконструкция трассы: ул. Парковая - Первомайская – Октябрьская Установка на каждый дом в микрорайоне «Строитель» кранов на вводе в дом | Всего | 0,40 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,07 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 0,47 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водозабора в д. Красный Яр – Башня Строительство санитарной зоны на водозаборе № 8300 Реконструкция трассы № 8300 - ул. Советская дЛ 05 | Всего | 2,07 | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,37 | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 2,44 | 2,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена задвижки на водозаборе № 8300 Замена приборов учета на водозаборах №№ 8200; 8300 Изготовление проекта теологического изучения (развязки) участка недр, месторождения, местности | Всего | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект зон санитарной охраны Провести геологическое изучение недр и запасов подземных вод Провести работы по установке оборудования по скважине замера динамического уровня | Всего | 0,12 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 0,14 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт здания водозабора № 8300 Строительство ветки водозабор № 8200 — микрорайон «Солнечный» - котельная «Парковая» Расширение очистных сооружений № 8200 | Всего | 0,50 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 0,59 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция трассы: ул. Парковая - Первомайская – Октябрьская Установка на каждый дом в микрорайоне «Строитель» кранов на вводе в дом Реконструкция водозабора в д. Красный Яр – Башня | Всего | 0,20 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 0,24 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство санитарной зоны на водозаборе № 8300 Реконструкция трассы № 8300 - ул. Советская дЛ 05 Замена задвижки на водозаборе № 8300 | Всего | 0,50 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 0,59 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена приборов учета на водозаборах №№ 8200; 8300 Изготовление проекта теологического изучения (развязки) участка недр, месторождения, местности Проект зон санитарной охраны | Всего | 0,10 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести геологическое изучение недр и запасов подземных вод | Всего | 0,30 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 27,46 | 28,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета | 27,76 | 29,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Слободо-Туринскому СП | без НДС | 467,41 | 12,46 | 28,44 | 36,11 | 32,73 | 64,96 | 54,83 | 53,18 | 51,49 | 49,21 | 50,3 | 51,45 | 52,69 | 53,9 |
|  | с НДС | 560,66 | 14,7 | 34,13 | 43,33 | 39,27 | 77,96 | 65,79 | 63,82 | 61,78 | 59,06 | 60,35 | 61,74 | 63,22 | 64,68 |

Всего мероприятия по развитию системы водоснабжения Слободо-Туринского
сельского поселения потребуют вложений в размере 467,41 млн. руб. без НДС в ценах 2017 года.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению системы водоснабжения может осуществляться из двух основных
групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-
правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии
с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в
том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств
водоснабжающих предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных
отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с
органами тарифного регулирования в тарифы водоснабжающих организаций может
включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных
выше мероприятий.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия - один из основных источников
инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд - это денежные средства,
накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных
фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и
приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной
роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот
фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не
означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть
инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Сумма амортизации, принятая на 2017 год несоизмеримо меньше потребности в финансировании для проведения основных мероприятий схемы водоснабжения.

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет
включить в инвестиционные программы водоснабжающих организаций проекты
строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, при этом
соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех
уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на
местном уровне.

Суммарные финансовые потребности для проведения мероприятий по развитию
водоснабжения составляет в среднем - 35,95 млн. рублей в год.

При существующих тарифах МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» не в состоянии реализовать запланированные мероприятия за свой счет.

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением средств из
Федерального и местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

# Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Плановые показатели развития ЦСВС устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путем экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путем внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВС определен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к и включает:

- показатели качества воды: а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%); б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСВС, принадлежащих организации, осуществляющей ЦВС, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км/г.);

- показатели эффективности использования ресурсов: а) доля потерь воды в ЦСВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%); б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³); в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³).

Плановые показатели развития ЦСВС представлены в таблице 1.46.

Таблица 1.46 – Плановые показатели развития ЦСВС

| Показатель | Единица измерения | Плановые значения показателей развития систем водоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели качества воды |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСВС | ед./км | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| доля потерь воды в ЦСВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 21 | 20 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/м³ | 2,75 | 2,75 | 2,7 | 2,65 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,95 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/м³ | 2,75 | 2,75 | 2,7 | 2,65 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,95 |

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Слободо-Туринского СП бесхозяйные сети или объекты ЦСВС не выявлены.

# Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями на территории Слободо-Туринского сельского поселения в настоящее время действует только в селе Туринская Слобода.

МУП «Слободо-Туринское ЖКХ» - организация, которая осуществляет водоотведение от 14 жилых домов в селе Туринская Слобода. В селе Туринская Слобода централизованной системой водоотведения обеспечены жители 2-3-х этажных домов по ул. Советская.

Сточные воды от жилой застройки по самотечным коллекторам передаются на канализационную насосную станцию, расположенную на территории очистных сооружений. Очистные сооружения (год ввода в эксплуатацию – 20.08.2010) расположены по ул. Советская, 97 «А». Сброс очищенных сточных вод осуществляется по самотечному коллектору в пруд на Березовой улице, расположенный в северной части села Туринская Слобода и далее в реку Тура. Производительность очистных сооружений составляет

112,5 м3/сут.

В жилой застройке остальных населенных пунктов имеются выгреба. Вывоз из выгребов осуществляется частично ассенизационными машинами на свалку, расположенную южнее села Туринская Слобода и на рельеф.

До настоящего времени в границах населенных пунктов и на территории промышленных предприятий сельского поселения отсутствуют системы дождевой канализации. Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных площадок промышленных предприятий происходит в систему водосбора рек, протекающих по территории района.

Поверхностный сток содержит значительное количество взвешенных веществ органического и минерального происхождения; нефте- и бензопродуктов, смываемых с дорожных покрытий; биогенных веществ и патогенной микрофлоры от мест сбора жидких бытовых отходов и мест захоронений животных.

На территории Слободо-Туринского СП имеется одна централизованная система водоотведения:

-  ЦСВО с. Туринская Слобода ул. Советская

Зона действия ЦСВО с. Туринская Слобода ул. Советская представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 –Зона действия ЦСВО в селе Туринская Слобода

Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории Слободо-Туринского СП, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ЦВО на территории Слободо-Туринского СП

| № п.п. | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Зона эксплуатационной ответственности в сфере ЦВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Слободо-Туринское ЖКХ» Слободо-Туринского муниципального района | МУП «Слободо-Туринское ЖКХ» | ЦСВО на территории с. Туринская Слобода, которая включает в себя ОСК ул. Советская и сети водоотведения (см. рис. 1.1) |

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Слободо-Туринского сельского поселения действуют локальные очистные сооружения в селе Туринская Слобода. Производительность очистных сооружений составляет, 112,5 м3/сут.

Станция предназначена для очистки хозяйственно-бытовых стоков с последующим сбросом в реку Туру.

Для очистки бытовых сточных вод применяются очистные сооружения фирмы «Fortex» (Чехия) заводской готовности. На очистных сооружениях предусмотрена полная биологическая очистка с нитрификацией и денитрификацией, что позволяет наиболее полно удалить из стоков биогенные элементы. Мощность очистных сооружений 4,68 м3/ч.

Станция очистки сточных вод состоит из следующей технологической линии:

- приемный резервуар с погружными насосами;

- грубая предочистка с ситовыми решетками и песколовками;

- распределительная камера;

- биологическая очистка;

- зона денитрификации;

- зона нитрификации;

- удаление фосфора;

- вторичные отстойники;

- третичная очистка (дополнительная ступень очистки);

- барабанный микроситовый фильтр;

- обеззараживание гипохлоритом натрия;

- иловое хозяйство - аэробная стабилизация ила и обезвоживание;

- УФ обеззараживание.

Сточные воды поступают в приемный резервуар, оборудованный погружными насосами (КНС). Вода из приемного резервуара подается насосами на механическую решетку, предназначенную для удаления крупного мусора.

Сточная вода, содержащая песок, очищенная от грубых примесей, поступает в песколовку, где осаждаются зерна песка.

Далее стоки проходят систему активации с нитрификацией и денитрификацией соединений азота методом симультанной нитро-денификации. Процесс нитро-денитрификации обеспечивается в одном аэротенке, разделенном на аэробные и анаэробные зоны. В аэробной зоне освобождаются ионы ОН‘, которые нейтрализуют ионы Н , возникшие при нитрификации. Также происходит и денитрификация, поэтому не происходит выделение газообразного азота в зонах отстаивания, который мог бы выносить активный ил с установки, ухудшая качество очистки.

В аэробной зоне протекает процесс нитрификации. Нитрификация достаточно медленный процесс, который замедляется при недостатке растворенного кислорода в иловой смеси.

Для успешного протекания процесса необходимо поддерживать в иловой смеси критические величины растворенного кислорода. При прекращении аэрации нитрификация прекращается, а анаэробные условия служат для развития процесса денитрификации, который протекает в анаэробной зоне аэротенка. Аэротенк разделен на зону денитрификации и нитрификации (анаэробная и аэробная). В аэробной зоне происходит окисление солей аммония в нитриты, а затем в нитраты. В анаэробной происходит перевод растворенных в воде нитритов и нитратов в газообразные соединения. После денитрификации водо-иловая смесь аэрируется, что обеспечивает отдувку газообразных продуктов из иловой смеси, насыщение воды кислородом и предотвращение восстановления азота, стабилизацию ила, удаление углерода.

При стационарном состоянии скорость отбора избыточного ила из аэротенка равна скорости роста ила.

Воздух в аэратор подается с помощью воздуходувок.

Вторичные отстойники служат для отделения активного ила от биологически очищенной вод, выходящей из аэротенков.

Для снижения концентрации фосфора в очищенных стоках предусматривается химическая коагуляция. В качестве коагулянта используется сульфат железа. Соединения фосфора, находящиеся в растворенном состоянии, в процессе коагулирования образуют слаборастворимые фосфаты железа или кальция и выпадают в осадок. Сложные и нерастворимые формы фосфора удаляются путем сорбции на хлопьях гидроксидов. Таким образом, в процессе коагулирования и последующего отделения осадков из сточных вод удаляются не только соединения фосфора, но и органические коллоидные загрязнения.

Для повышения качества очистки сточных вод предусмотрена дополнительная ступень очистки. В качестве дополнительной очистки используется барабанный микроситовый фильтр и станция обеззараживания гипохлоритом натрия.

Микроситовый фильтр применяется для доочистки сточной воды с целью понижения БПК и ХПК. Обеззараживание очищенных сточных вод производится на УФ установке. Очистные сооружения представляют собой модель естественной замкнутой водной экосистемы с постоянным содержанием биомассы активного ила.

Основные преимущества используемой технологии:

- Качество очищенных стоков удовлетворяет критериям сброса в водоемы рыбо-хозяйственного назначения;

- Отсутствие оборудования по обработке осадка избыточного активного ила;

- Отсутствие иловых карт;

- Снижение энергозатрат на обработку сточных вод на 25 - 45 %;

- Уменьшение размера санитарно-защитной зоны очистных сооружений в 10 раз - до 15 м;

- Редукция активного ила, образующегося в процессе очистки, составляет 0,02-0,032 кг/кг снятой БПК, при существующих технологиях 0,32-1,0 кг/кг снятой БПК;

- Полностью автоматизированный процесс очистки;

- Управление процессом очистки сточных вод осуществляется удаленно;

- Высокая степень очистки даёт возможность повторного использования очищенных сточных вод для замкнутой оборотной системы технического водоснабжения;

- Снижение трудозатрат на обслуживание очистных сооружений (1 человек в смену).

Показатели сточных вод, поступающих на очистку, и показатели после очистки приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Показатели качества очистки сточных вод

| Наименование стадий | Показатели |
| --- | --- |
| Сточные воды, подаваемые на станцию очистки | ВПК - 120 кг/сут ХПК - 240 кг/сут ВВ - 110 кг/сут N-общ - 22 кг/сут |
| Очищенные стоки с вторичного отстойника, поступающие на микросетевый фильтр | ВПК - менее 15 кг/сут ХПК - менее 75 кг/сут ВВ - менее 20 кг/сут N-общ - менее 10 кг/сут |
| Вода после третичной доочистки | ВПК - менее 5 кг/сут ХПК - менее 30 кг/сут ВВ - менее 10 кг/сут N-общ - менее 2 кг/сут |

Применяемая технологическая схема очистки сточных вод соответствует требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод. Очистные сооружения имеют низкую степень износа и эксплуатируются с 20.08.2010 года.

Таблица 2.3 – Характеристика очистных сооружений села Туринская Слобода

| Наименование | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип установки | U1T | 1 | БОС |
| Производительность | мЗ/сут | 112,5 | - |
| Фактическое среднесуточное поступление стоков в 2017 году | мЗ/сут | 102,3 |  |
| Фактическое Максимально-суточное поступлуение в 2017 году | мЗ/сут | 112,5 |  |
| Резерв (дефицит) производительности КОС | мЗ/сут | 0 | Резерв отсутствует |
| Годовой сброс 2017 год | тыс. мЗ/год | 37,3 | - |
| Принадлежность стоков | - | - | Хозяйственно - бытовые |
| Погружной насос осветленной воды | шт. | 1 | SIGMA SFRF - 0.32(Q-3.3 л/с, Н-4 м) |
| Погружной насос | шт. | 3 | GRUNDFOST(Q-l .5 л/с, Н-6 м) |
| Воздуходувки | шт. | п э | LUTOS ВАН 6/10 (90 мЗ/ч) |
| Пескоуловитель | шт. | 1 | LPB 450 (2 л/с) |
| Компрессор | шт. | 1 | SKS 17/250 (17 мЗ/ч) |
| Вторичный отстойник | шт. | 2 | 2800*2800 мм |
| Микросетевой барабанный фильтр | шт. | 1 | 54 мЗ/ч |
| Напорный трубопровод осветленной воды | мм | 50 мм | 11 м |

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект (определение в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

В соответствии с указанным выше определением, на территории Слободо-Туринского СП в данный момент существует 1 технологическая зона водоотведения:

- технологическая зона водоотведения № 1 на территории с. Туринская Слобода, ул. Советская, которая включает: ОСК-1 (1 шт.), КНС на ОСК-1 (1 шт.) и сети водоотведения.

На территории Слободо-Туринского СП имеется 1 зона централизованного водоотведения в селе Туринская Слобода. Данная зона графически представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Зона централизованного водоотведения в с. Туринская Слобода, ул. Советская

Зонами нецентрализованного водоотведения являются территории Слободо-Туринского СП:

- с. Туринская Слобода, за исключением территории зоны централизованного водоотведения в районе ул. Советская;

-д. Городище;

-д. Давыдкова;

-д. Коржавина;

-д. Красный Яр;

-д. Маркова;

-д. Овчинникова;

-д. Решетникова;

-д. Сагай;

-с. Тимофеево;

-д. Фалина;

-с. Храмцово;

-д. Шадринка.

В зонах нецентрализованного водоотведения, абоненты осуществляют водоотведение децентрализовано (в септики либо выгребные ямы).

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Обработка осадков, выделяемых в процессе очистки сточных вод, производится
с целью получения конечного продукта, наносящего минимальный ущерб
окружающей среде или пригодного для утилизации в производстве.

Активный ил, задерживаемый вторичными отстойниками после аэротенков
(зоны нитрификации) направляется в минерализатор, после чего на установку
обезвоживания.

Количество образующегося ила незначительно, порядка 1600 кг. После
обезвоживания ил вывозится на свалку.

Необходимость в организации иловых полей отсутствует.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов села
Туринская Слобода осуществляется через систему самотечных трубопроводов в
приемную емкость канализационных очистных сооружений, расположенных на территории ОСК. Далее стоки поступают на очистку. Сброс очищенных сточных вод после ОСК осуществляется по самотечному коллектору в пруд на Березовой улице, расположенный в северной части села Туринская Слобода

Канализационные сети выполнены из полипропиленовых труб PRAGMA.
Диаметр сетей 150-200 мм.

Таблица 2.4 – Информация о сетях водоотведения в с. Туринская Слобода

| Тип канализационной сети | Протяженность, м |
| --- | --- |
| с. Туринская Слобода |
| Самотечный коллектор от потребителей до ОСК | 987,5 |
| Напорный канализационный коллектор | 1,1 |
| Самотечный коллектор от ОСК до пруда, для выпуска очищенной воды | 535 |
| Общая протяженность | 1523,6 |

Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей 2010 г., износ сетей
составляет - 36 %.

Существующая система водоотведения в полной мере обеспечивает отвод и очистку сточных вод от 14 многоквартирных домов.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему
инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из
важнейших составляющих благополучия сельского поселения. По системе, состоящей
из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью более 1,5 км
отводятся на очистку часть сточных вод, образующиеся на территории села
Туринская Слобода.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления
и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения
являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и
сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только
наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее
уязвимым с точки зрения надежности. Существующие сети водоотведения в селе Туринская Слобода имеют низкую степень износа и характеризуются высокой безопасностью и надежностью.

При эксплуатации ОСК наиболее чувствительными к различным
дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки.
Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при
эксплуатации канализационных очистных сооружений:

- перебои в энергоснабжении;

- поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической
очистки.

Существующие ОСК имеют низкую степень износа и характеризуются высокой безопасностью и надежностью.

Основной проблемой на территории Слободо-Туринского СП является низкий охват системой централизованного водоотведения жилой и общественно-деловой застройки. Только 14 многоквартирных домов подключены к централизованному водоотведению. Остальная часть населения пользуется септиками и выгребными ямами, что негативно влияет на окружающую среду. Существующие ОСК не оборудованы для приема стоков, перевозимых автотранспортом. Схемой водоотведения предусмотрен ряд мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение надежного и безопасного водоотведения от остальной застройки села Туринская Слобода.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В существующей зоне централизованного водоотведения в селе Туринская Слобода ул. Советская хозяйственно-бытовые сточные воды потребителей по системе трубопроводов отводятся на очистку на локальные очистные сооружения, расположенные на территории села.

Сточные воды проходят механическую, биологическую очистку и химическое
обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод ОСК,
работающих в существующем штатном режиме соответствуют проектным
характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.

Образующийся в незначительном количестве осадок, обрабатывается,
высушивается и вывозится.

Остальная застройка в Слободо-Туринском сельском поселении не
канализована, а оборудована выгребами или надворными уборными, которые имеют
недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Поверхностно-ливневые сточные воды по открытой системе канав отводятся в
поверхностные водотоки и водоемы.

Также на территории поселения существует несколько ливневых выпусков в
мелиоративные канавы. Эти сбросы оказывают негативное воздействие на
окружающую природную среду и в целом ухудшают экологическое состояние
территории поселения.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения предусмотрена
и функционирует только для незначительного количества потребителей (2-х, 3-х
этажные жилые дома) в селе Туринская Слобода.

Территории сел Храмцово, Тимофеева, деревень Решетникова, Фалина, Красный
Яр, Малиновка, Коржавина, Городище, Давыдкова, Маркова, Овчинникова, Сагай,
Шадринка не охвачены централизованным водоотведением.

В данных населенных пунктах в качестве канализационных устройств
используются выгребные ямы.

В настоящий момент времени только 707 человек в селе Туринская Слобода обеспечены централизованным водоотведением. 6502 человек на территории Слободо-Туринского СП не обеспечены централизованным водоотведением.

43 многоквартирных домов на территории села Туринская Слобода имеют централизованное водоснабжение, но не все подключены к централизованному водоотведению. Порядка 1200 индивидуальных жилых домов в селе Туринская Слобода подключены к централизованному водоснабжению и обслуживаются по принципу выгребных ям. Поскольку существующие ОСК не имеют резерва, стоки от перечисленной застройки не проходят должную очистку и оказывают негативное влияние на окружающую среду.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Существующая зона централизованного водоотведения в с. Туринская Слобода, ул. Советская характеризуется низкой степенью износа и не имеет существенных технологических недостатков.

Основной проблемой на территории Слободо-Туринского СП является низкий процент охвата застройки централизованным водоотведением. Только 707 жителей обеспечены централизованной канализацией. Необходимо строительство новых ОСК и канализационных сетей на территории Слободо-Туринского СП. В первую очередь необходимо обеспечить централизованным водоотведением многоквартирные дома на территории села Туринская Слобода.

Существующие ОСК не имеют резерва мощности и не способны обеспечить подключение новых потребителей. Необходимо строительство новых ОСК.

Отсутствует система сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения, что способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

# Балансы сточных вод в системе водоотведения

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время на территории СП функционирует 1 технологическая зона ЦСВО.

Баланс поступления сточных вод по ЦСВО, расположенным на территории Слободо-Туринского СП, представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Баланс поступления сточных вод в ЦСВО

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (с. Туринская Слобода, ул. Советская) |
| 1 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 2 | Полезная реализация, включая категории: | тыс. м³ | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 2.1 | Население | тыс. м³ | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |
| 2.3 | Прочие | тыс. м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в ЦСВО ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к ЦСВО.

В существующей технологической зоне водоотведения в селе Туринская Слобода ул. Советская отсутствует приток неорганизованного стока.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от
потребителей технологической зоны в селе Туринская Слобода осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

В дальнейшем развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в
соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от
07.12.2011г.

.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На территории Слободо-Туринского СП имеется 1 централизованная система водоотведения, представленная 1 технологической зоной в селе Туринская Слобода. Ретроспективные анализы балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 –Поступление сточных вод на ОСК

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Технологическая зона водоотведения № 1 (с. Туринская Слобода, ул. Советская) |
| 1 | Годовое поступление сточных вод на ОСК | тыс. м³ | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
|  | Поступление сточных вод на ОСК среднесуточное | м³/сутки | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
|  | Поступление сточных вод на ОСК максимальное суточное | м³/сутки | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
|  | Фактическая производительность очистных сооружений | м³/сутки | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
|  | Резерв | м³/сутки | 0 | 0 | 0 |

В настоящее время существующие ОСК не имеют резерва производительности.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

На перспективу согласно материалам Генерального плана планируется:

- сохранение существующей технологической зоны водоотведения №1 на территории с. Туринская Слобода, включающую в себя ОСК-1 и сети водоотведения от 14 многоквартирных домов;

- создание новой технологической зоны №2. Согласно утвержденному Генеральному плану технологическая зона №2 будет включать в себя северную систему канализации с. Туринская Слобода. Будут построены новые ОСК-2, производительностью 112,5 м3/сут по ул. Садовая и сети водоотведения. Графически расположение новых ОСК-2 представлено на рисунке 2.3;

- создание новой технологической зоны № 3. Согласно утвержденному Генеральному плану технологическая зона № 3 будет включать в себя южную систему канализации. с. Туринская Слобода. Будут построены новые ОСК-3 на южной окраине села вблизи автодороги регионального значения подъезд к д. Фалина от км 0+743 а/д с.Туринкая Слобода – д.Тимофеева. В настоящее время уже разработан проект – «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб /сутки». Проектирование объекта капительного строительства с проведением государственной экспертизы проектной документации в 2014 году выполнено за счет местного бюджета на сумму 635,18 тыс. руб., проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости в 2016 году – 20,00 тыс. руб. сумма затрат на экспертизу государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости составило 665,18 тыс. руб. После строительства и ввода в эксплуатацию сливной станции (по отдельному договору) приемный резервуар планируется использовать в качестве канализационной насосной станции для подачи сточных вод на очистку, тем самым проект предусматривает реконструкцию при строительстве центрального водоотведения. Срок реализации инвестиционного проекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб/сутки» по проекту составляет 9 месяцев, но учитывая высокую сметную стоимость объекта, строительство разделено на 2 года (в период с 2018 по 2019 год). На первом этапе 2018 год проводятся работы по строительству фундамента и задания, приобретения оборудования. Второй этап включает в себя монтаж и пуско-наладка оборудования. Место расположения ОСК-3 представленно на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3- Расположение новых ОСК-2 и ОСК-3 согласно Генерального плана

На отдаленную перспективу после 2025 года планируется строительство централизованных систем водоотведения в населенных пунктах: д. Решетникова, с. Тимофеево, с. Храмцово, д. Красный Яр, д. Фалина. В каждой новой технологической зоне планируется строительство ОСК и самотечных сетей водоотведения. В результате будут созданы технологические зоны водоотведения:

- технологическая зона водоотведения №4 д. Решетникова;

- технологическая зона водоотведения №5 с. Тимофеево;

- технологическая зона водоотведения №6 с. Храмцово;

- технологическая зона водоотведения №7 д. Красный Яр;

- технологическая зона водоотведения №8 д. Фалина.

- технологическая зона водоотведения №9 Коржавино

- технологическая зона водоотведения №10 Шадринка

- технологическая зона водоотведения №11 Сагай

Места расположения ОСК в технологических зонах №4-11 будут определены после разработки проектной документации.

Согласно материалов Генерального плана на перспективу на территории Слободо-Туринского СП будут функционировать 11 ОСК (см. таблицу 2.7)

Таблица 2.7 - Характеристика очистных сооружений канализации

| Наименование населенных пунктов | Производительность очистных сооружений | Количество очистных сооружений |
| --- | --- | --- |
| 1.Село Туринская Слобода | ОСК-1 – 112,5 м3/сут; Новые ОСК-2 – 112,5 м3/сут. Новые ОСК-3 – 600 м3/сут | 3 |
| 2. Села Решетникова, Тимофеево, Храмцово | 80-85 м3/сут | 3 |
| 3. Деревни Красный Яр | 46-50м3/сут | 1 |
| 4. Деревни Фалина | 30-40 м3/сут | 1 |
| 5. Остальные населенные пункты с очистными сооружениями: Коржавино, Шадринка, Сагай | 13-26м3/сут | 3 |
| Всего очистных сооружений | - | 11 |
| 3 Остальные населенные пункты с выгребами W от 10 до 70 м3 ( Малиновка, Городище, Овчинникова, Маркова, Давыдово) | 1-10м3/сут | 5 |

В основу предлагаемых проектных решений положены следующие рекомендации:

1. Для приема откачиваемых из выгребов жидких осадков организуются сливные пункты (2-3 шт) во всех поселениях, где рекомендовано строительство очистных сооружений.

2. Для своевременного вывоза жидких осадков из выгребов на сливные пункты предлагается создание районной службы ЖКХ и оснащение ее необходимыми машинами и механизмами.

3. По желанию владельцев домов и при наличии у них соответствующих денежных средств, возможна установка домовых мини-очистных сооружений.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦСВО, расположенным на территории Слободо-Туринского СП, с разбивкой по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Прогнозные балансы годового поступления сточных вод в ЦСВО

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Технологическая зона водоотведения № 1 с. Туринская Слобода, ул. Советская |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Технологическая зона водоотведения №2 с. Туринская Слобода, ул. Садовая, северная система |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Технологическая зона водоотведения №3 с. Туринская Слобода, южная система |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| Технологическая зона водоотведения №4 д. Решетникова |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,25 | 26,63 | 27,01 | 27,39 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,25 | 26,63 | 27,01 | 27,39 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,79 | 22,37 | 22,69 | 23,28 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,67 | 3,46 | 3,51 | 3,56 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,55 |
| Технологическая зона водоотведения №5 с. Тимофеево |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,35 | 29,76 | 30,17 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,35 | 29,76 | 30,17 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,65 | 25 | 25,64 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,82 | 3,87 | 3,92 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 0,89 | 0,6 |
| Технологическая зона водоотведения №6 с. Храмцово |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 | 28,78 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 | 28,78 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,86 | 24,46 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,69 | 3,74 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 | 0,58 |
| Технологическая зона водоотведения №7 д. Красный Яр |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,89 | 16,11 | 16,32 | 16,54 | 16,75 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,89 | 16,11 | 16,32 | 16,54 | 16,75 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,19 | 13,37 | 13,71 | 13,89 | 14,24 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 | 2,26 | 2,12 | 2,15 | 2,18 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,5 | 0,5 |
| Технологическая зона водоотведения №8 д. Фалина |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,79 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,79 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,02 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
| Технологическая зона водоотведения №9 д. Коржавина |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическая зона водоотведения №10 д. Шадринка |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическая зона водоотведения №11 д. Сагай |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет прогнозных показателей поступления сточных вод по ЦСВО рассчитан согласно материалов Генерального плана Слободо-Туринского СП.

# Прогноз объема сточных вод

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦСВО, расположенным на территории Слободо-Туринского СП, представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Сведения о фактическом и ожидаемом годовом поступлении сточных вод в ЦСВО

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Технологическая зона водоотведения № 1 с. Туринская Слобода, ул. Советская |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Технологическая зона водоотведения №2 с. Туринская Слобода, ул. Садовая, северная система |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Технологическая зона водоотведения №3 с. Туринская Слобода, южная система |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| Технологическая зона водоотведения №4 д. Решетникова |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,25 | 26,63 | 27,01 | 27,39 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,25 | 26,63 | 27,01 | 27,39 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,79 | 22,37 | 22,69 | 23,28 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,67 | 3,46 | 3,51 | 3,56 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,55 |
| Технологическая зона водоотведения №5 с. Тимофеево |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,35 | 29,76 | 30,17 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,35 | 29,76 | 30,17 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,65 | 25 | 25,64 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,82 | 3,87 | 3,92 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 0,89 | 0,6 |
| Технологическая зона водоотведения №6 с. Храмцово |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 | 28,78 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 | 28,78 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,86 | 24,46 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,69 | 3,74 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 | 0,58 |
| Технологическая зона водоотведения №7 д. Красный Яр |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,89 | 16,11 | 16,32 | 16,54 | 16,75 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,89 | 16,11 | 16,32 | 16,54 | 16,75 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,19 | 13,37 | 13,71 | 13,89 | 14,24 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 | 2,26 | 2,12 | 2,15 | 2,18 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,5 | 0,5 |
| Технологическая зона водоотведения №8 д. Фалина |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,79 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,79 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,02 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
| Технологическая зона водоотведения №9 д. Коржавина |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическая зона водоотведения №10 д. Шадринка |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическая зона водоотведения №11 д. Сагай |
| 1.1 | Объём сточных вод пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |
| 1.2 | Объем поступления стоков в ЦСВО по категориям: | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |
| 1.2.1 | Население | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |
| 1.2.2 | Бюджетные (соц. сфера) | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Прочие | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На перспективу планируется 11 технологических зон водоотведения.

- сохранение существующей технологической зоны водоотведения №1 на территории с. Туринская Слобода, включающую в себя ОСК-1 и сети водоотведения от 14 многоквартирных домов;

- создание новой технологической зоны №2. Согласно утвержденному Генеральному плану технологическая зона №2 будет включать в себя северную систему канализации с. Туринская Слобода. Будут построены новые ОСК-2, производительностью 112,5 м3/сут по ул. Садовая и сети водоотведения. Графически расположение новых ОСК-2 представлено на рисунке 2.3;

- создание новой технологической зоны № 3. Согласно утвержденному Генеральному плану технологическая зона № 3 будет включать в себя южную систему канализации. с. Туринская Слобода. Будут построены новые ОСК-3 на южной окраине села вблизи автодороги регионального значения подъезд к д. Фалина от км 0+743 а/д с.Туринкая Слобода – д.Тимофеева. В настоящее время уже разработан проект – «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб /сутки». Проектирование объекта капительного строительства с проведением государственной экспертизы проектной документации в 2014 году выполнено за счет местного бюджета на сумму 635,18 тыс. руб., проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости в 2016 году – 20,00 тыс. руб. сумма затрат на экспертизу государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости составило 665,18 тыс. руб. После строительства и ввода в эксплуатацию сливной станции (по отдельному договору) приемный резервуар планируется использовать в качестве канализационной насосной станции для подачи сточных вод на очистку, тем самым проект предусматривает реконструкцию при строительстве центрального водоотведения. Срок реализации инвестиционного проекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб/сутки» по проекту составляет 9 месяцев, но учитывая высокую сметную стоимость объекта, строительство разделено на 2 года (в период с 2018 по 2019 год). На первом этапе 2018 год проводятся работы по строительству фундамента и задания, приобретения оборудования. Второй этап включает в себя монтаж и пуско-наладка оборудования.

На отдаленную перспективу после 2025 года планируется строительство централизованных систем водоотведения в населенных пунктах: д. Решетникова, с. Тимофеево, с. Храмцово, д. Красный Яр, д. Фалина. В каждой новой технологической зоне планируется строительство ОСК и самотечных сетей водоотведения. В результате будут созданы технологические зоны водоотведения:

- технологическая зона водоотведения №4 д. Решетникова;

- технологическая зона водоотведения №5 с. Тимофеево;

- технологическая зона водоотведения №6 с. Храмцово;

- технологическая зона водоотведения №7 д. Красный Яр;

- технологическая зона водоотведения №8 д. Фалина.

- технологическая зона водоотведения №9 Коржавино

- технологическая зона водоотведения №10 Шадринка

- технологическая зона водоотведения №11 Сагай

Места расположения ОСК в технологических зонах №4-11 будут определены после разработки проектной документации.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности ОСК, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам по ЦСВО, расположенным на территории Слободо-Туринского СП, представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Технологическая зона водоотведения № 1 с. Туринская Слобода, ул. Советская |
| 1.1 | Годовой объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³/сут | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³/сут | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³/сут | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
| 1.6 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Технологическая зона водоотведения №2 с. Туринская Слобода, ул. Садовая, северная система |
| 1.1 | Годовой объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³/сут |  |  |  |  | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³/сут |  |  |  |  | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³/сут |  |  |  |  | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
| 1.6 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Технологическая зона водоотведения №3 с. Туринская Слобода, южная система |
| 1.1 | Годовой объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 | 199,09 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³/сут |  |  |  | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³/сут |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³/сут |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.6 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Технологическая зона водоотведения №4 д. Решетникова |
| 1.1 | Годовой объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,25 | 26,63 | 27,01 | 27,39 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,9 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,1 | 80,3 | 81,4 | 82,5 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 1.6 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 4,7 | 3,6 | 2,5 |
| Технологическая зона водоотведения №5 с. Тимофеево |
| 1.1 | Годовой объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,35 | 29,76 | 30,17 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,4 | 81,5 | 82,7 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,5 | 89,7 | 90,9 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 1.6 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 5,3 | 4,1 |
| Технологическая зона водоотведения №6 с. Храмцово |
| 1.1 | Годовой объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 | 28,78 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,8 | 78,8 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,6 | 86,7 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 90,0 |
| 1.6 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 | 3,3 |
| Технологическая зона водоотведения №7 д. Красный Яр |
| 1.1 | Годовой объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,89 | 16,11 | 16,32 | 16,54 | 16,75 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,5 | 44,1 | 44,7 | 45,3 | 45,9 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,9 | 48,6 | 49,2 | 49,8 | 50,5 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 1.6 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 4,5 |
| Технологическая зона водоотведения №8 д. Фалина |
| 1.1 | Годовой объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,79 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,3 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,5 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
| 1.6 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
| Технологическая зона водоотведения №9 д. Коржавина |
| 1.1 | Годовой объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,9 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,6 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
| 1.6 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| Технологическая зона водоотведения №10 д. Шадринка |
| 1.1 | Годовой объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| 1.6 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Технологическая зона водоотведения №11 д. Сагай |
| 1.1 | Годовой объём сточных вод, пропущенных через ОСК | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |
| 1.2 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (среднесуточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 |
| 1.4 | Объём сточных вод, пропущенных через ОСК (в сутки максимального водопотребления) - требуемая производительность ОСК | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 |
| 1.5 | Проектная производительность ОСК (суточная) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| 1.6 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |

Как видно из представленной таблицы, требуемая производительность ОСК по технологическим зонам в 2030 г. составит:

1)Технологическая зона водоотведения № 1 с. Туринская Слобода, ул. Советская – 112,5  м3/сут

2) Технологическая зона водоотведения №2 с. Туринская Слобода, ул. Садовая, северная система – 112,5 м3/сут

3) Технологическая зона водоотведения №3 с. Туринская Слобода, южная система – 600 м3/сут

4) Технологическая зона водоотведения №4 д. Решетникова – 85 м3/сут

5) Технологическая зона водоотведения №5 с. Тимофеево – 95 м3/сут

6) Технологическая зона водоотведения №6 с. Храмцово – 90 м3/сут

7) Технологическая зона водоотведения №7 д. Красный Яр – 55 м3/сут

8) Технологическая зона водоотведения №8 д. Фалина – 40 м3/сут

9) Технологическая зона водоотведения №9 д. Коржавина – 20 м3/сут

10) Технологическая зона водоотведения №10 д. Шадринка – 15 м3/сут

11) Технологическая зона водоотведения №11 д. Сагай – 15 м3/сут

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Все насосные перекачки стоков рекомендуется оборудовать погружными насосами (импортными или  Иртыш), которые следует размещать в  подземных емкостях заводской  готовности из стеклопластика или металла с антикоррозийным покрытием или индивидуального исполнения. Напор для КНС на ОСК-3 принимается равным порядка 15-20м. Канализационные коллектора (самотечные и напорные) рекомендуется выполнять  из полиэтиленовых труб, возможно использование труб Pragma. Все уличные коллектора, включая главный коллектор проектируется диаметром 225мм (внутренний не менее 200мм).

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения на период 2018-2030 гг. представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Резервы производственных мощностей ОСК и возможность расширения зоны их действия

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Период | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г |
| ОСК технологической зоны водоотведения № 1 с. Туринская Слобода, ул. Советская |
| 1.1 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Технологическая зона водоотведения №2 с. Туринская Слобода, ул. Садовая, северная система |
| 2.1 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Технологическая зона водоотведения №3 с. Туринская Слобода, южная система |
| 3.1 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСК технологической зоны водоотведения №4 д. Решетникова |
| 4.1 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 4,7 | 3,6 | 2,5 |
| ОСК технологической зоны водоотведения №5 с. Тимофеево |
| 5.1 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 5,3 | 4,1 |
| ОСК технологической зоны водоотведения №6 с. Храмцово |
| 6.1 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 | 3,3 |
| ОСК технологической зоны водоотведения №7 д. Красный Яр |
| 7.1 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 4,5 |
| ОСК технологической зоны водоотведения №8 д. Фалина |
| 8.1 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
| Технологическая зона водоотведения №9 д. Коржавина |
| 9.1 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| Технологическая зона водоотведения №10 д. Шадринка |
| 10.1 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Технологическая зона водоотведения №11 д. Сагай |
| 11.1 | Резерв производительности ОСК (суточный) | м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Развитие централизованной системы водоотведения направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения;

- строительство очистных сооружений.;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует;

- улучшение показателей качества очистки сточных вод;

- уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в т.ч. неочищенных поверхностных сточных вод;

- повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения

Для обеспечения надёжности и бесперебойности функционирования централизованных систем водоотведения на территории Слободо-Туринского СП данной работой предусматривается создание новых систем водоотведения.

Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территории Слободо-Туринского СП, где оно отсутствует, связана со строительством очистных сооружений и сетей водоотведения в соответствии с действующими нормами и правилами. Предполагает строительство очистных сооружений и канализационных сетей, для обеспечения централизованным водоотведением территорий, где оно отсутствует.

Улучшение показателей качества очистки сточных вод

Для улучшения качества очистки сточных вод и уменьшения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты требуется ужесточить контроль за деятельностью промышленных предприятий и качеством очистки сточных вод локальными очистными сооружениями перед сбросом их в системы хозяйственно-бытового централизованного водоотведения в соответствии с ПП РФ от 21.06.2013 N 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».

Уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, в т. ч. неочищенных поверхностных сточных вод, требуется реализация проведения работ (проектных и строительных) по уменьшению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты.

Повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод

При строительстве новых ОСК и КНС планируется использование энергосберегающих технологий.

Повышение качества обслуживания абонентов.

Вышеперечисленные мероприятия позволят повысить качество обслуживания абонентов и максимизировать долю удовлетворённых заявок на подключение абонентов к централизованной системе водоотведения.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» к показателям функционирования ЦСВО относят:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов.

Данные показатели рассмотрены в разделе 7 Схемы Водоотведения.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 2.12 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам

| Наименование мероприятия | Технологическая зона водоотведения | Населенный пункт | Год реализации | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ОСК-2 производительностью 112,5 м куб/сутки, по ул. Садовая | №2 | с. Туринская Слобода | 2020 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство самотечных и напорных канализационных сетей | № 2 | с. Туринская Слобода | 2020-2030 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство КНС (канализационных насосных станций) | № 2 | с. Туринская Слобода | 2020-2021 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство ОСК-3 «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб /сутки» на южной окраине села вблизи автодороги регионального значения подъезд к д. Фалина от км 0+743 а/д с.Туринкая Слобода – д.Тимофеева | №3 | с. Туринская Слобода | 2018-2019 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство самотечных и напорных канализационных сетей | № 3 | с. Туринская Слобода | 2020-2030 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство КНС (канализационных насосных станций) | №3 | с. Туринская Слобода | 2020-2021 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство новых ОСК | № 4 | д. Решетникова | 2027 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство канализационных сетей | № 4 | д. Решетникова | 2027 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство новых ОСК | № 5 | с. Тимофеево | 2028 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство КНС (канализационных насосных станций) | № 5 | с. Тимофеево | 2028 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство канализационных сетей | № 5 | с. Тимофеево | 2028 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство новых ОСК | № 6 | с. Храмцово | 2029 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство КНС (канализационных насосных станций) | № 6 | с. Храмцово | 2029 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство канализационных сетей | № 6 | с. Храмцово | 2029 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство новых ОСК | № 7 | д. Красный Яр | 2026 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство КНС (канализационных насосных станций) | № 7 | д. Красный Яр | 2026 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство канализационных сетей | № 7 | д. Красный Яр | 2026 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство новых ОСК | № 8 | д. Фалина | 2030 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство канализационных сетей | № 8 | д. Фалина | 2030 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство новых ОСК | №9 | д. Коржавина | 2030 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство канализационных сетей | №9 | д. Коржавина | 2030 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство новых ОСК | №10 | д. Шадринка | 2030 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство канализационных сетей | №10 | д. Шадринка | 2030 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство новых ОСК | №11 | д. Сагай | 2030 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство канализационных сетей | №11 | д. Сагай | 2030 | обеспечение населения услугами централизованного водоотведения |
| Строительство системы ливневой канализации в с. Туринская слобода | Селитебная Территория села | с. Туринская Слобода | 2025-2030 | Обеспечение отвода поверхностного стока |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Обоснованием строительства новых ОСК и новых сетей водоотведения на территории Слободо-Туринского СП является обеспечение населения услугами централизованного водоотведения, повышение качества услуг по водоотведению, снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение очистки стоков, вывозимых ассенизаторскими машинами.

Также обоснованием строительства новых ОСК и сетей водоотведения является утвержденный Генеральный план Слободо-Туринского СП.

Мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам государственной   программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2020 года», которая утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2020 года», а также приоритетам и целям, определенным в муниципальной программе Слободо-Туринского муниципального района  «Улучшение экологической обстановки в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Слободо-Туринского муниципального района от 31.10.2013 № 710-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы».

Необходимость строительства новых ОСК обусловлена отсутствием достаточных резервов мощности существующих ОСК в с. Туринская Слобода и отсутствие ОСК в других населенных пунктах.

Расчет поступления стоков на новые ОСК представлен в части 2 главе 3 разделе 3.3.

В первую очередь планируется обеспечить централизованным водоотведением многоквартирные дома, также планируется обеспечить очистку стоков, вывозимых ассенизаторскими машинами. Для этого на новых ОСК-3 будет установлен приемный резервуар.

Для ОСК-3 в настоящее время уже разработан проект – «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб /сутки». Проектирование объекта капительного строительства с проведением государственной экспертизы проектной документации в 2014 году выполнено за счет местного бюджета на сумму 635,18 тыс. руб., проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости в 2016 году – 20,00 тыс. руб. сумма затрат на экспертизу государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости составило 665,18 тыс. руб. Проектной документацией предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений: станции биологической очитки сточных вод.

После строительства и ввода в эксплуатацию сливной станции (по отдельному договору) приемный резервуар планируется использовать в качестве канализационной насосной станции для подачи сточных вод на очистку, тем самым проект предусматривает реконструкцию при строительстве центрального водоотведения.

Срок реализации инвестиционного проекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб/сутки» по проекту составляет 9 месяцев, но учитывая высокую сметную стоимость объекта, строительство разделено на 2 года (в период с 2018 по 2019 год). На первом этапе 2018 год проводятся работы по строительству фундамента и задания, приобретения оборудования. Второй этап включает в себя монтаж и пуско-наладка оборудования.

Производительность ОСК составит 600 м куб/сутки, что полностью обеспечит прием стоков от многоквартирных домов и прием стоков от ассенизаторских машин.

Строительство остальных ОСК и сетей водоотведения будет производиться по отдельным проектам.

Расчет требуемой мощности новых ОСК представлен в части 2 главе 3 разделе 3.3.

Согласно, Генерального плана развития, в Слободо-Туринском сельском поселении должна быть предусмотрена организация системы сооружений для транспортировки и очистки дождевых и поверхностных вод. Схемой водоотведения предусмотрены мероприятия по строительству системы ливневой канализации в с. Туринская слобода.

Отвод дождевых и талых вод с территории села решается устройством преимущественно открытой системы ливневой канализации по кюветам и лоткам проезжей части дорог.

Водоотвод с территории жилого района «Заречный» осуществляется открытыми и закрытыми ливнестоками к насосной станции перекачки и далее по напорно-самотечному коллектору ливневой канализации направляются на проектные (первую очередь строительства) очистные сооружения.

Водоотвод с территории жилого района «Центральный» осуществляется самотеком на очистные сооружения.

Водоотвод с территории жилого района «Западный» осуществляется открытыми и закрытыми ливнестоками к двум насосным станциям перекачки и далее по напорно- самотечному коллектору ливневой канализации направляются к камере гашения напора. Далее стоки по закрытой ливневой канализации поступают на очистные сооружения. Выбор площадки для очистных сооружений ливневой канализации будет осуществлен на стадии проектирования.

Расположение водостоков необходимо принять с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 - 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принимается 700 мм. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 1,4 м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну - 0,5 м, глубина - 0,6- 1,0  м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина - 0,6 м.

Всего в Слободо-Туринском сельском поселении планируется строительство порядка   6,340 км закрытых водостоков ливневой сети и 19,143 км открытых водостоков.

Также в районах новой застройки предусмотрено строительство трех новых насосных станций ливневой канализации и двух насосных станций в районах существующей застройки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод. Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70 % годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Тип очистных сооружений - секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах - кассетные.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули –  горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Возможный вариант схемы ливневой канализации в с. Туринская Слобода представлен на рисунке 2.4. Окончательный вариант схемы будет разработан на стадии проектирования подрядной организацией.

Рисунок 2.4 - Возможный вариант схемы ливневой канализации в с. Туринская Слобода

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО, расположенных на территории Слободо-Туринского СП, представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах ЦСВО

| Объект | Технические характеристики | Тип мероприятия | Технологическая зона водоотведения | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ОСК-2 производительностью 112,5 м куб/сутки, по ул. Садовая | 112,5 м3/сут | Строительство | №2 | 2020 |
| КНС (канализационные насосные станции) | Суммарной производительностью 112,5 м3/сут | Строительство | № 2 | 2020-2021 |
| Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб/сутки на южной окраине села вблизи автодороги регионального значения подъезд к д. Фалина от км 0+743 а/д с.Туринкая Слобода – д.Тимофеева | 600 м3/сут | Строительство | №3 | 2018-2019 |
| КНС (канализационные насосные станции) | Суммарной производительностью 600 м3/сут | Строительство | № 3 | 2020-2021 |
| ОСК | 85 м3/сут | Строительство | № 4 | 2027 |
| ОСК | 95 м3/сут | Строительство | № 5 | 2028 |
| КНС (канализационная насосная станция) | 95 м3/сут | Строительство | № 5 | 2028 |
| ОСК | 90 м3/сут | Строительство | № 6 | 2029 |
| КНС (канализационные насосные станции) | Суммарной производительностью 90 м3/сут | Строительство | № 6 | 2029 |
| ОСК | 55 м3/сут | Строительство | № 7 | 2026 |
| КНС (канализационные насосные станции) | Суммарной производительностью 55 м3/сут | Строительство | № 7 | 2026 |
| ОСК | 40 м3/сут | Строительство | № 8 | 2030 |
| ОСК | 20 м3/сут | Строительство | № 9 | 2030 |
| ОСК | 15 м3/сут | Строительство | №10 | 2030 |
| ОСК | 15 м3/сут | Строительство | №11 | 2030 |
| Система ливневой канализации: |  | Строительство | С. Туринская Слобода | 2025-2030 |
| ЛОС ливневой канализации | 1 шт | Строительство | С. Туринская Слобода | 2025-2030 |
| насосные станции ливневой канализации | 5 шт | Строительство | С. Туринская Слобода | 2025-2030 |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей ЦСВО как объектов автоматизации относятся:

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- уменьшение стоимости очистки сточных вод.

Данная работа предусматривает организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управлении на каждом водозаборном узле, на ОСК и КНС. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Канализационные насосные станции и очистные сооружения:

Автоматизация канализационных насосных станций заключается в установке локальных систем автоматического управления (далее по тексту – САУ) технологическим процессом транспортировки сточных вод, связанных в общую систему диспетчеризации технологических параметров.  Предлагаемые функции САУ приведены в таблице ниже.

Таблица 2.14 – Функции систем автоматического управления КНС

| Функции САУ | Новые КНС |
| --- | --- |
| Частотное регулирование производительности насосных агрегатов по уровню в приемном резервуаре | +/- |
| Наличие автоматического ввода резервного питания | + |
| Наличие устройства плавного пуска для запуска насосных агрегатов в случае выхода из строя преобразователя частоты | +/- |
| Возможность запуска насосных агрегатов напрямую от сети питания в случае выхода из строя преобразователя частоты | +/- |
| Защита насосных агрегатов (перегрузка/асимметрия по току) | + |
| Комплексная защита насосных агрегатов (с использованием датчиков РТС и вибрации) | - |
| Реализация защиты от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов | + |
| Автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса | + |

Технологические параметры контролируются местными САУ и передаются по специальному каналу в ЦПУ. Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации КНС сведены в таблице ниже.

Таблица 2.15 – Контролируемые технологические параметры на КНС

| Параметр | Наличие на КНС |
| --- | --- |
| Наличие напряжения на вводах | + |
| Срабатывание устройства автоматического ввода резерва | + |
| Уровень в приемном резервуаре | + |
| Уровень в дренажном приямке | - |
| Давление в напорных трубопроводах | + |
| Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом | + |
| Работающий насос | + |
| Моторесурс каждого насосного агрегата | + |
| Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата | + |
| Число оборотов каждого агрегата при частотном регулировании | + |
| Аварийная ситуация | + |

Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектами строительства КНС и ОСК.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского управления с центральным пультом управления (далее по тексту – ЦПУ), организованным на объекте эксплуатирующей организации, например, в административном здании. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса транспортировки сточных вод.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Описание вариантов маршрутов прохождения новых трубопроводов (трасс) и размещение намеченных площадок под строительство ОСК-2 и ОСК-3 на территории с. Туринская Слобода представлено на рисунке ниже:

Рисунок 2.5 – Описание вариантов маршрутов прохождения новых трубопроводов (трасс) и размещение намеченных площадок под строительство ОСК-2 и ОСК-3

Места расположения ОСК и маршруты прохождения трубопроводов в д. Решетникова, с. Тимофеево, с. Храмцово, д. Красный Яр, д. Фалина, д. Коржавина, д. Шадринка, д Сагай будут определены после разработки проектной документации.

Возможный вариант схемы ливневой канализации в с. Туринская Слобода представлен на рисунке 2.6. Окончательный вариант схемы будет разработан на стадии проектирования подрядной организацией.

Рисунок 2.6 - Возможный вариант схемы ливневой канализации в с. Туринская Слобода

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Нормативные требования по определению границ охранных зон сетей и объектов ЦСВО определены в следующих документах:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Нормы и размеры охранных зон для определенного региона корректируются и принимаются местными органами самоуправления.

Охранная зона сетей канализации при обычных условиях устанавливается в зависимости от диаметра труб:

- до 600 мм – не менее 5 м от стенок трубопровода;

- 1000 мм и более – от 10 до 25 м в каждую сторону, в зависимости от предназначения канализационной сети и состава грунта, в котором проложен трубопровод.

Таблица 2.16 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Наименование сооружений | Санитарно-защитные зоны, м, при расчетной производительности сооружений, |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5 | Более 5,0 до 50,0 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 150 | 200 | 400 |
| Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 |
| Поля орошения | 150 | 200 | 400 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 |
| Сооружения с циркуляционными окислительными каналами | 150 | - | - |
| Насосные станции | 15 | 20 | 20 |

Размеры СЗЗ очистных сооружений могут быть уменьшены по сравнению с нормативными, соответствующими санитарной классификации при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов);

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» четко регламентирует расстояние по горизонтали от подземных сетей ЦСВО до:

- фундамента сооружений – 5 м для напорной и 3 м для самотечной канализационной сети;

- эстакад, ограждений, опор – 3 и 1,5 м соответственно;

- оси крайнего рельса железнодорожной колеи – 4 м;

- бордюра проезжей части – 2 м для напорной и 1,5 м для самотечной канализации;

- наружной бровки кювета – 1 м;

- опор уличного освещения и контактной сети – 1 м;

- опор высоковольтных сетей – 3 м.

В отдельных случаях указанные расстояния целесообразно уменьшать.

Внутри границ охранных зон сетей и объектов ЦСВО запрещается:

- высаживать деревья на расстоянии менее трех метров от коллекторов;

- срезать или подсыпать грунт;

- устраивать склады и свалки;

- производить взрывные или свайные работы;

- использовать ударные механизмы и буровые установки;

- преграждать доступ к сооружениям;

- проводить без соответствующего разрешения грузоподъемные и строительные работы;

- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоемов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них массивных конструкций, углубление дна.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВО, расположенных на территории Слободо-Туринского СП, представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17 – Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВО

| Объект | Технологическая зона водоотведения | Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения |
| --- | --- | --- |
| ОСК-2 производительностью 112,5 м куб/сутки, по ул. Садовая | №2 | Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – 100 м |
| Строительство ОСК-3 «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб /сутки» на южной окраине села вблизи автодороги регионального значения подъезд к д. Фалина от км 0+743 а/д с.Туринкая Слобода – д.Тимофеева | №3 | Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – 300 м |
| ОСК в других населенных пунктах | № 4-11 | СЗЗ – 100 м |
| КНС (канализационных насосных станций) | №2, 3, 5, 6, 7 | СЗЗ – 15 м |
| Сети водоотведения |  | не менее 5 м от стенок трубопровода |
| Система ливневой канализации | С. Туринская Слобода | Для ОСК СЗЗ -50 м, для насосных СЗЗ - 15 м |

Размеры СЗЗ очистных сооружений могут быть уменьшены по сравнению с нормативными, соответствующими санитарной классификации при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов);

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Село Туринская Слобода ограничено рекой Турой.

По рыбохозяйственному значению водоем относится к водоемам первой категории, в водах которых химические вещества не должны отмечаться в концентрациях, превышающих рыбохозяйственные нормативы. В целях предотвращения загрязнения вод в проекте принята полураздельная системы канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки (сброс стоков осуществляется на планируемые к строительству очистные сооружения), поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Поверхностные воды и дождевые воды перед сбросом должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до состояния, удовлетворяющего требованиям действующего законодательства.

При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды. Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха.

При планировании и застройке сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды. Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных пунктов муниципального образования, являются:

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли;

- недостаточное количество общественных туалетов;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов;

- отставание развития канализационных сетей от строительства в целом;

- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых бытовых отходов от частного сектора;

- недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов.

Мощное воздействие на среду обитания оказывают сельскохозяйственные объекты. В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм, а также земледелие, сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.

Учитывая вышеизложенное, отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений на большей части сельского поселения создает существенные предпосылки к негативному воздействию на окружающую среду.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади планируется создание новых технологических зон водоотведения (№2-11) и строительство новых ОСК. Также планируется строительство системы ливневой канализации в с. Туринская Слобода.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На новых ОСК-3 «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб /сутки» в предложенной технологии очистки сточных вод отсутствует оборудование по сбору, обработки и хранению активного ила. Исключение из технологического процесса этих операций обеспечит ежегодную экономию энергоресурсов на 20-40%. Также технологический процесс позволит уменьшить размер санитарно-защитной зона на 25 м., что благотворно отразится на окружающей среде Слободо-Туринского муниципального района, рациональном использовании земельного потенциала муниципального района.

На остальных ОСК планируется следующая схема утилизации осадка:

- Активный ил, задерживаемый вторичными отстойниками после аэротенков
(зоны нитрификации) направляется в минерализатор, после чего на установку
обезвоживания.

- После обезвоживания ил вывозится на свалку.

В связи с малым объемом образующихся осадков   необходимость в организации иловых полей отсутствует.

Данная технологическая схема является безопасной для окружающей среды.

# Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов ЦСВО, а также перекладке (реконструкции) сетей систем централизованного водоотведения произведена в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры:

- Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждёнными приказом Министерством регионального развития РФ от 04 октября 2011 г. № 481.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр.

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01 июня 2017 г. № 837/пр.

При расчёте приняты следующие положения:

- строительство наружных инженерных сетей канализации из полиэтиленовых труб.

- способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал в траншеях с креплениями.

- повышающий коэффициент при перекладке участков сетей в стеснённых условиях в застроенных частях города – 1,09;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Свердловской области – 0,78 (для наружных сетей канализации);

- коэффициент, учитывающий сейсмичность – 1,0;

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства – 1,0;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий увеличение капитальных затрат в связи с производством работ по демонтажу и утилизации старых трубопроводов при перекладке участков сетей – 1,2;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий озеленение и благоустройство территории – 1,15;

- экспертный повышающий коэффициент, учитывающий разборку и устройство (восстановление) дорожного покрытия – 1,2.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 24.11.2016г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 08.11.2013г.).

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий по реализации схемы водоотведения Слободо-Туринского СП в ценах соответствующих лет приведена в таблице 2.18.

Таблица 2.18 – Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию основных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации | Характеристика | Оценка стоимости мероприятия в ценах 2014 г., тыс. руб. с НДС | Оценка стоимости мероприятия в ценах 2017 г., тыс. руб. | Оценка величины необходимых капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г. | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г. | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г |
| с. Туринская Слобода |
| 1.1 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью 112,5 м куб/сутки по ул. Садовая | 2020 | СМР, с НДС |  | 9561,4 |  |  | 11444,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование, с НДС |  | 14341,5 |  |  | 17166,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие в т.ч.,, с НДС |  | 3606,0 |  |  | 4316,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР, с НДС |  | 1606,2 |  |  | 1922,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего, с НДС |  | 27508,9 |  |  | 32928,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб /сутки» на южной окраине села вблизи автодороги регионального значения подъезд к д. Фалина от км 0+743 а/д с.Туринкая Слобода – д.Тимофеева | 2018-2019 | СМР, с НДС | 45 099,12 | 50962,01 | 28029,1 | 29507,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование, с НДС | 67 646,33 | 76440,35 | 42042,2 | 44259,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие в т.ч.,, с НДС | 17 008,89 | 19220,05 | 10571,0 | 11128,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР, с НДС | 7576,0 | 8560,88 | 4708,5 | 4956,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего, с НДС | 129 754,3 | 146622,4 | 80642,3 | 84894,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство КНС (канализационных насосных станций) в с. Туринская Слобода | 2020-2021 | ПИР и ПСД |  | 2460,1 |  |  | 1472,4 | 1517,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обо руд |  | 32628,8 |  |  | 19528,3 | 20131,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СМР |  | 36254,2 |  |  | 21698,1 | 22368,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие |  | 323,7 |  |  | 193,7 | 199,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 71666,7 |  |  | 42892,5 | 44218,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС |  | 12883,2 |  |  | 7710,6 | 7948,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета |  | 84549,9 |  |  | 50603,1 | 52167,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство самотечных и напорных канализационных сетей | 2019-2030 | Всего |  | 71100,0 |  |  | 7737,0 | 7976,1 | 8215,3 | 8448,0 | 8674,2 | 8861,6 | 9042,6 | 9236,5 | 9430,4 | 9624,4 | 9818,3 |
|  |  |  | НДС |  | 14220 |  |  | 1547,4 | 1595,2 | 1643,1 | 1689,6 | 1734,8 | 1772,3 | 1808,5 | 1847,3 | 1886,1 | 1924,9 | 1963,7 |
|  |  |  | Смета |  | 85320,0 |  |  | 9284,4 | 9571,4 | 9858,3 | 10137,6 | 10409,0 | 10634,0 | 10851,2 | 11083,8 | 11316,5 | 11549,2 | 11781,9 |
| д. Решетникова |
| 2.1 | Строительство новых ОСК | 2027 | СМР |  | 7078,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10114,5 |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование |  | 10616,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15171,3 |  |  |  |
|  |  |  | Прочие в т.ч., |  | 2669,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3814,6 |  |  |  |
|  |  |  | ПИР |  | 1189,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1699,1 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 20364,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29100,5 |  |  |  |
|  |  |  | НДС |  | 4072,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5820,1 |  |  |  |
|  |  |  | Смета |  | 24437,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34920,6 |  |  |  |
| 2.2 | Строительство канализационных сетей | 2027 | Всего |  | 10458,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14945,8 |  |  |  |
|  |  |  | НДС |  | 2091,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2989,2 |  |  |  |
|  |  |  | Смета |  | 12550,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17934,9 |  |  |  |
| с. Тимофеево |
| 3.1 | Строительство новых ОСК | 2028 | СМР |  | 7078,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10326,9 |  |  |
|  |  |  | Оборудование |  | 10616,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15489,8 |  |  |
|  |  |  | Прочие в т.ч., |  | 2669,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3894,7 |  |  |
|  |  |  | ПИР |  | 1189,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734,8 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 20364,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29711,4 |  |  |
|  |  |  | НДС |  | 4072,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5942,3 |  |  |
|  |  |  | Смета |  | 24437,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35653,7 |  |  |
| 3,2 | Строительство КНС (канализационных насосных станций) | 2028 | ПИР и ПСД |  | 424,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,0 |  |  |
|  |  |  | Обо руд |  | 5635,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8222,7 |  |  |
|  |  |  | СМР |  | 6262,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9136,4 |  |  |
|  |  |  | Прочие |  | 55,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,6 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 12378,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18060,7 |  |  |
|  |  |  | НДС |  | 2225,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3246,7 |  |  |
|  |  |  | Смета |  | 14604,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21307,3 |  |  |
| 3.3 | Строительство канализационных сетей | 2028 | Всего |  | 10458,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15259,5 |  |  |
|  |  |  | НДС |  | 2091,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3051,9 |  |  |
|  |  |  | Смета |  | 12550,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18311,4 |  |  |
| с. Храмцово |
| 4.1 | Строительство новых ОСК | 2029 | СМР |  | 7078,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10539,2 |  |
|  |  |  | Оборудование |  | 10616,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15808,3 |  |
|  |  |  | Прочие в т.ч., |  | 2669,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3974,8 |  |
|  |  |  | ПИР |  | 1189,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770,4 |  |
|  |  |  | Всего |  | 20364,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30322,3 |  |
|  |  |  | НДС |  | 4072,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6064,5 |  |
|  |  |  | Смета |  | 24437,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36386,8 |  |
| 4.2 | Строительство КНС (канлизационных насосных станций) | 2029 | ПИР и ПСД |  | 402,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,4 |  |
|  |  |  | Обо руд |  | 5339,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7950,1 |  |
|  |  |  | СМР |  | 5932,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8833,5 |  |
|  |  |  | Прочие |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,9 |  |
|  |  |  | Всего |  | 11727,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17461,9 |  |
|  |  |  | НДС |  | 2108,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3139,0 |  |
|  |  |  | Смета |  | 13835,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20601,0 |  |
| 4.3 | Строительство канализационных сетей | 2029 | Всего |  | 10458,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15573,3 |  |
|  |  |  | НДС |  | 2091,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3114,7 |  |
|  |  |  | Смета |  | 12550,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18688,0 |  |
| д. Красный Яр |
| 5.1 | Строительство новых ОСК | 2026 | СМР |  | 4246,8338 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5941,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование |  | 6370,02941 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8911,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие в т.ч., |  | 1601,67048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2240,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР |  | 713,406667 |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 12218,5337 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17093,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС |  | 2443,70674 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3418,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета |  | 14662,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20512,5 |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство КНС (канализационных насосных станций) | 2026 | ПИР и ПСД |  | 246,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Обо руд |  | 3262,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4564,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | СМР |  | 3625,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5072,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие |  | 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7166,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10026,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС |  | 1288,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1802,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета |  | 8455,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11828,5 |  |  |  |  |
| 5.3 | Строительство канализационных сетей | 2026 | Всего |  | 8367,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11705,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС |  | 1673,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2341,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета |  | 10040,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14046,7 |  |  |  |  |
| д. Фалина |
| 6.1 | Строительство новых ОСК | 2030 | СМР |  | 2831,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 300,6 |
|  |  |  | Оборудование |  | 4246,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 450,7 |
|  |  |  | Прочие в т.ч., |  | 1067,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 622,0 |
|  |  |  | ПИР |  | 475,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722,4 |
|  |  |  | Всего |  | 8145,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 373 |
|  |  |  | НДС |  | 1629,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,7 |
|  |  |  | Смета |  | 9774,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14848 |
| 6.2 | Строительство канализационных сетей | 2030 | Всего |  | 8367,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12709 |
|  |  |  | НДС |  | 1673,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2542 |
|  |  |  | Смета |  | 10040,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15252 |
| д. Коржавина |
| 7.1 | Строительство новых ОСК | 2030 | СМР |  | 1415,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150,3 |
|  |  |  | Оборудование |  | 2123,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3225,4 |
|  |  |  | Прочие в т.ч., |  | 533,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,0 |
|  |  |  | ПИР |  | 237,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,2 |
|  |  |  | Всего |  | 4072,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6186,7 |
|  |  |  | НДС |  | 814,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1237,3 |
|  |  |  | Смета |  | 4887,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7424,0 |
| 7.2 | Строительство канализационных сетей | 2030 | Всего |  | 8367,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12709 |
|  |  |  | НДС |  | 1673,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2542 |
|  |  |  | Смета |  | 10040,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15252 |
| д. Шадринка |
| 8.1 | Строительство новых ОСК | 2030 | СМР |  | 1061,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1612,7 |
|  |  |  | Оборудование |  | 1592,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2419,0 |
|  |  |  | Прочие в т.ч., |  | 400,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,2 |
|  |  |  | ПИР |  | 178,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,9 |
|  |  |  | Всего |  | 3054,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4640,0 |
|  |  |  | НДС |  | 610,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,0 |
|  |  |  | Смета |  | 3665,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5568,0 |
| 8.2 | Строительство канализационных сетей | 2030 | Всего |  | 8367,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12709 |
|  |  |  | НДС |  | 1673,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2542 |
|  |  |  | Смета |  | 10040,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15252 |
| д. Сагай |
| 9.1 | Строительство новых ОСК | 2030 | СМР |  | 1061,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1612,7 |
|  |  |  | Оборудование |  | 1592,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2419,0 |
|  |  |  | Прочие в т.ч., |  | 400,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,2 |
|  |  |  | ПИР |  | 178,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,9 |
|  |  |  | Всего |  | 3054,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4640,0 |
|  |  |  | НДС |  | 610,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,0 |
|  |  |  | Смета |  | 3665,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5568,0 |
| 9.2 | Строительство канализационных сетей | 2030 | Всего |  | 8367,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12709 |
|  |  |  | НДС |  | 1673,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2542 |
|  |  |  | Смета |  | 10040,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15252 |
| Село Туринская Слобода, ливневая канализация |
| 10.1 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации | 2025-2030 | ПИРиПСД |  | 779,7 |  |  |  |  |  |  |  | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 178,2 |
|  |  |  | Оборуд |  | 10384,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2372,9 | 2372,9 | 2372,9 | 2372,9 | 2372,9 | 2372,9 |
|  |  |  | СМР |  | 11537,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2636,3 | 2636,3 | 2636,3 | 2636,3 | 2636,3 | 2636,3 |
|  |  |  | Прочие |  | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  |  |  | Всего |  | 22769,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5202,8 | 5202,8 | 5202,8 | 5202,8 | 5202,8 | 5202,8 |
|  |  |  | НДС |  | 4101,9 |  |  |  |  |  |  |  | 937,3 | 937,3 | 937,3 | 937,3 | 937,3 | 937,3 |
|  |  |  | Смета |  | 26860,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6137,5 | 6137,5 | 6137,5 | 6137,5 | 6137,5 | 6137,5 |
| 10.2 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | 2025-2030 | ПИРиПСД |  | 124,3 |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
|  |  |  | Оборуд |  | 1582,0 |  |  |  |  |  |  |  | 361,5 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | 361,5 |
|  |  |  | СМР |  | 1762,8 |  |  |  |  |  |  |  | 402,8 | 402,8 | 402,8 | 402,8 | 402,8 | 402,8 |
|  |  |  | Прочие |  | 180,8 |  |  |  |  |  |  |  | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
|  |  |  | Всего |  | 3638,6 |  |  |  |  |  |  |  | 831,4 | 831,4 | 831,4 | 831,4 | 831,4 | 831,4 |
|  |  |  | НДС |  | 655,4 |  |  |  |  |  |  |  | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 |
|  |  |  | Смета |  | 4294,0 |  |  |  |  |  |  |  | 981,2 | 981,2 | 981,2 | 981,2 | 981,2 | 981,2 |
| 10.3 | Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | 2025-2030 | ПИРиПСД |  | 1548,1 |  |  |  |  |  |  |  | 353,7 | 353,7 | 353,7 | 353,7 | 353,7 | 353,7 |
|  |  |  | Оборуд |  | 20498,2 |  |  |  |  |  |  |  | 4683,8 | 4683,8 | 4683,8 | 4683,8 | 4683,8 | 4683,8 |
|  |  |  | СМР |  | 22780,8 |  |  |  |  |  |  |  | 5205,4 | 5205,4 | 5205,4 | 5205,4 | 5205,4 | 5205,4 |
|  |  |  | Прочие |  | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  |  |  | Всего |  | 44883,6 |  |  |  |  |  |  |  | 10255,9 | 10255,9 | 10255,9 | 10255,9 | 10255,9 | 10255,9 |
|  |  |  | НДС |  | 8079,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1846,2 | 1846,2 | 1846,2 | 1846,2 | 1846,2 | 1846,2 |
|  |  |  | Смета |  | 52963,1 |  |  |  |  |  |  |  | 12102,1 | 12102,1 | 12102,1 | 12102,1 | 12102,1 | 12102,1 |
| 10.4 | Строительство насосных станций перекачки сточных вод | 2025-2030 | ПИРиПСД |  | 282,5 |  |  |  |  |  |  |  | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
|  |  |  | Оборуд |  | 3785,5 |  |  |  |  |  |  |  | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 |
|  |  |  | СМР |  | 4203,6 |  |  |  |  |  |  |  | 960,5 | 960,5 | 960,5 | 960,5 | 960,5 | 960,5 |
|  |  |  | Прочие |  | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  |  |  | Всего |  | 8339,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1905,6 | 1905,6 | 1905,6 | 1905,6 | 1905,6 | 1905,6 |
|  |  |  | НДС |  | 1502,9 |  |  |  |  |  |  |  | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 343,4 |
|  |  |  | Смета |  | 9831,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2246,4 | 2246,4 | 2246,4 | 2246,4 | 2246,4 | 2246,4 |
| 10.5 | Сооружение регулирующих резервуаров ливневой канализации | 2025-2030 | ПИРиПСД |  | 203,4 |  |  |  |  |  |  |  | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
|  |  |  | Оборуд |  | 2712,0 |  |  |  |  |  |  |  | 619,7 | 619,7 | 619,7 | 619,7 | 619,7 | 619,7 |
|  |  |  | СМР |  | 3017,1 |  |  |  |  |  |  |  | 689,4 | 689,4 | 689,4 | 689,4 | 689,4 | 689,4 |
|  |  |  | Прочие |  | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  |  |  | Всего |  | 5989,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 |
|  |  |  | НДС |  | 1073,5 |  |  |  |  |  |  |  | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 |
|  |  |  | Смета |  | 7062,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1613,8 | 1613,8 | 1613,8 | 1613,8 | 1613,8 | 1613,8 |
| Слободо-Туринское СП в целом |
|  |  |  |  |  |  | 679727,9 | 80642,3 | 84894,4 | 92815,6 | 61738,7 | 9858,3 | 10137,6 | 10409 | 33715 | 80319,9 | 87020,3 | 109669,9 | 110306 | 129278,9 |

Всего мероприятия по развитию системы водоотведения Слободо-Туринского
сельского поселения потребуют вложений в размере 679,7 млн. руб. с НДС в ценах 2017 года.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению системы водоотведения может осуществляться из двух основных
групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-
правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии
с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в
том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств
водоснабжающих предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных
отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с
органами тарифного регулирования в тарифы водоотведения организаций может
включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных
выше мероприятий.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия - один из основных источников
инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд - это денежные средства,
накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных
фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и
приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной
роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот
фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не
означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть
инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Сумма амортизации, принятая на 2017 год несоизмеримо меньше потребности в финансировании для проведения основных мероприятий схемы водоотведения.

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет
включить в инвестиционные программы организаций водоотведения проекты
строительства и реконструкции объектов водоотведения, при этом
соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех
уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на
местном уровне.

При существующих тарифах МУП «Слободо-Туринское ЖКХ» не в состоянии реализовать запланированные мероприятия за свой счет.

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением средств из
Федерального и местного бюджета

# Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Основными задачами, решаемыми при разработке перспективных направлений развития системы водоотведения Слободо-Туринского сельского поселения являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки;

- создание системы управления канализацией с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для большинства жителей Слободо-Туринского сельского поселения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории, и обеспечение приема бытовых сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Плановые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Плановые показатели рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

К плановым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся следующие показатели:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод (снижения негативного воздействия на окружающую среду);

- показатели энергоэффективности и энергосбережения;

- показатели качества обслуживания абонентов.

Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения Слободо-Туринского СП представлены в таблице 2.19.

Таблица 2.19 - Плановые показатели развития ЦСВО

| Показатель | Единица измерения | Плановые значения показателей развития систем водоотведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Доля сточных, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля поверхностного стока, прошедшего очистку | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Показатели надежности и бесперебойности услуг водоотведения |
| Удельное количество засоров на сетях канализации | ед/1км | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергоэффективности и энергосбережения |
| Энергоэффективность водоотведения | кВтч/ м | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Обеспеченности системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоотведения |
| Доля населения, проживающего в жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению | % | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Относительное снижение годового количества отключений водоотведения жилых домов | % | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Слободо-Туринского СП бесхозяйные сети или объекты ЦСВО не выявлены

# Text boxes

# ЧАСТЬ I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# ЧАСТЬ II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ